ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ТОРБЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОРБЕЕВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

E09_ 1021300660567_13_2

(Актуализация на 2021 год)

Оглавление

Введение	15

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	16

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	16

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности теплоснабжающей организации	16

1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	19

1.1.3. Зоны действия промышленных котельных, отпускающих тепловую энергию жилищно-коммунальному сектору	19

Часть 2 Источники тепловой энергии	19

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования	19

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	20

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	20

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	22

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	22

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	22

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	24

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	25

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	25

1.2.1.10. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	25

1.2.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	25

1.2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	25

1.2.13. Проектный и установленный топливный режим котельных	26

1.2.14. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	26

1.2.15. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	26

1.2.16. Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных	26

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них	27

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от источников тепловой энергии	27

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии	29

1.3.3. Параметры тепловых сетей	29

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	29

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	30

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	30

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	30

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	31

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	31

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	31

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	31

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	32

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	37

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	40

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	40

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	40

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	41

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающей (теплосетевой) организации и используемые средства автоматизации, телемеханизации и связи	42

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	43

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	43

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	43

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	43

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	43

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	45

1.5.1. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий разработки схемы теплоснабжения	45

1.5.2. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	45

1.5.3. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	46

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	47

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	47

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	48

1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	48

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источников тепловой энергии	48

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	49

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки	49

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто	50

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителю	50

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	51

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	51

Часть 7 Балансы теплоносителя	51

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	51

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	51

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	52

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источников тепловой энергии	52

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	52

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	52

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	52

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	52

1.8.6. Описание преобладающего в городском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении	52

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского поселения	52

Часть 9 Надежность теплоснабжения	54

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	54

1.9.2 Частота отключений потребителей	54

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	54

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	55

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	55

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	56

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	56

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	57

1.11. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	57

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	57

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	59

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	59

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	59

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения	59

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	59

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского поселения	59

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	59

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	60

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	60

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	60

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	60

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	60

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления	62

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	64

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	64

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	64

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения	64

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	71

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (разработки схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	71

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя	71

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	71

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения	71

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения	71

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения	81

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	82

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	82

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	82

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источников тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	83

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	83

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	83

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	83

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	84

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения	84

7.1.1 Определения	86

7.1.2 Основная нормативно-правовая база	87

7.1.3 Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения	87

7.1.4 Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД	88

7.1.5 Условия для организации теплоснабжения МКД от общедомового теплогенератора	90

7.1.6 Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов	91

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	91

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения	91

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	92

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	92

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	92

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	92

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	92

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	93

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	93

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского поселения	93

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения	93

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	93

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения	93

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	94

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	94

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	94

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения	94

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	95

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	95

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	95

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	95

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	95

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	95

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	95

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	96

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	96

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	96

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	96

9.6. Предложения по источникам инвестиций	97

Глава 10. Перспективные топливные балансы	97

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения	97

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	100

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	100

10.4. Преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении	101

10.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения	102

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	102

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	102

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	104

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	104

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	107

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	123

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	123

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	123

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	124

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	124

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	124

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	124

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения	125

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	125

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	125

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой теплоснабжающей организации	125

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей	125

14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов системы теплоснабжения	128

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	128

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения	128

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав теплоснабжающей организации	128

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	129

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса теплоснабжающей организации	131

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающих организаций	131

15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий разработки системы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	131

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	131

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	132

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	132

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытые системы горячего теплоснабжения	132

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	132

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения	132

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	132

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	132

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	132

18.1	Изменения, внесенные в утверждаемую часть схемы 
теплоснабжения	132

18.2 Изменения, внесенные в обосновывающие материалы схемы теплоснабжения	133

Приложение 1. Карты (схемы) тепловых сетей

Приложение 2. Характеристика тепловых сетей

Приложение 3. Реестр потребителей

Приложение 4. Реестр проектов по схеме теплоснабжения

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения Торбеевского городского поселения Торбеевского района Республики Мордовия (далее – городского поселения) на период с 2021 до 2030 года включительно основывается на следующих нормативных документах:

- Федеральный закон от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2018года №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2020года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 03 ноября 2011года №882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и разработки схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012года №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011года №18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Приказ Минэнерго России №565, Минрегиона России №667 от 29 декабря 2012года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности теплоснабжающей организации

По состоянию на 2021год в городском поселении централизованное теплоснабжение потребителей осуществляет 1 теплосетевая и теплоснабжающая организация (ООО «Энергия»), которая эксплуатирует 7 источников тепловой энергии на территории рабочего поселка Торбеево.

Организация осуществляет производство, передачу и сбыт тепловой энергии.

На территории деревни Жукулуг и Мазилуг централизованные системы теплоснабжения отсутствуют.

На территории городского поселения отсутствуют объекты комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии.

Ценовые зоны теплоснабжения не утверждены на территории городского поселения.

Охват централизованной системы теплоснабжения составляет 162.72Га территории рабочего поселка Торбеево.

В таблице 1.1.1. приводится актуальный перечень теплоснабжающих организаций, учтенных в текущей разработки.

Таблица 1.1.1. Актуальный перечень теплоснабжающих организаций

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  | Статус ЕТО | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  |
| 1 | Котельная 3 МКР | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 1 |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 2 |
| 3 | Котельная СХТ | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 3 |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 1 |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 4 |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 5 |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 1 |

На рисунке 1.1.1. представлена зона действия системы централизованного теплоснабжения.

I технологическая зона

В зоне действуют 3 котельные Котельная 3 МКР, Котельная ул. Больничная, Котельная по ул. Молодежная.

Зона определена по ул. Больничная, ул. 2-й Микрорайон, ул. 3-й Микрорайон, ул. Спортивная, ул. Лермонтова, ул. Молодежная, ул. Пушкина.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 13174метров в границах балансовой ответственности теплосетевой организации. Основной вид топлива – природный газ.

II Технологическая зона

В зоне действует Котельная по ул. Мичурина.

Зона определена по ул. Мичурина, ул. Павлова, ул. Студенческая, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. К, Маркса, ул. Железнодорожная, ул. Интернациональная.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 5900метров в границах балансовой ответственности теплосетевой организации. Основной вид топлива – природный газ.

III Технологическая зона

В зоне действует Котельная СХТ.

Зона определена по ул. Сельхозтехника.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 1350метров в границах балансовой ответственности теплосетевой организации. Основной вид топлива – природный газ.

IV Технологическая зона

В зоне действует Котельная, ул. Энергетиков.

Зона определена одним домом по ул. Энергетиков.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 76метров. Основной вид топлива – природный газ.

V Технологическая зона

В зоне действует Котельная Сельхозхимии.

Зона определена одним домом по ул. Сельхозтехники.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 54.62метров. Основной вид топлива – природный газ.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории рп. Торбеево.

При проведении кадастрового зонирования территории поселка выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. Кадастровые зоны выделяются, как правило, включенных в черту населенного пункта дополнительных территорий.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей поселковой застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер села 13:21 (24 – регион, 28 – городское поселение), изображено на рисунке 1.1.2.

В таблице 1.1.2. представлена привязка технологических зон теплоснабжения к кадастровому делению городского поселения.

Рисунок 1.1.1. Зоны действия систем централизованного теплоснабжения

Таблица 1.1.2. Привязка технологических зон теплоснабжения к кадастровому делению

| № пп | Номер технологической зоны | Номера кадастрового квартала |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона №1 | 13:21:0101018 13:21:0101011 13:21:0101010 13:21:0101005 13:21:0101004 13:21:0101003 |
| 2 | Технологическая зона №2 | 13:21:0101016 13:21:0101017 13:21:0101021 13:21:0101020 13:21:0101023 |
| 3 | Технологическая зона №3 | 13:21:0101026 |
| 4 | Технологическая зона №4 | 13:21:0101035 |
| 5 | Технологическая зона №5 | 13:21:0101026 |

Рисунок 1.1.2. Кадастровая сетка

1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территории городского поселения, где преобладает одноэтажная застройка.

На территории деревни Жукулуг и Мазилуг централизованные системы теплоснабжения отсутствуют.

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на твердом и жидком топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения.

1.1.3. Зоны действия промышленных котельных, отпускающих тепловую энергию жилищно-коммунальному сектору

На территории городского поселения отсутствуют промышленные котельные, отпускающие тепловую энергию жилищно-коммунальному сектору.

Часть 2 Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования котельной в зоне деятельности теплоснабжающей организации за 2021 год разработки схемы теплоснабжения, приведен в таблице 1.2.1.1.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии представлена в таблице 1.2.2.1.

Таблица 1.2.2.1. Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Тип и марка котла | Кол-во котлов, ед. | Установленная мощность котла | Установленная мощность источников тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 3 МКР | КВГ-7,56 Rossen RS D4000 | 3 1 | 6.5 3.4 | 22.9 |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | Ква-2,5 Ква-2,0 | 2 1 | 2.1 1.7 | 5.9 |
| 3 | Котельная СХТ | Ква-0,8 | 2 | 0.65 | 1.3 |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | Ксв-1,0 Ксв-0,13 | 2 2 | 0.86 0.086 | 1.892 |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | Ква-0,13 | 2 | 0.13 | 0.172 |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | Ква-0,13 | 2 | 0.13 | 0.172 |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | Нд | 2 | 1.26 | 2.52 |
|  | Итого |  | 19 |  | 34.856 |

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Сведения о параметрах ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1. Сведения о параметрах ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности котельных, Гкал/ч

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 3 МКР | 13.752 | 9.148 |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | 1.548 | 4.352 |
| 3 | Котельная СХТ | 0.768 | 0.532 |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | 1.714 | 0.178 |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | 0.136 | 0.036 |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | 0.046 | 0.126 |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | 2.52 | 0.000 |
|  | Итого | 20.484 | 14.372 |

Таблица 1.2.1.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельной в зоне деятельности теплоснабжающей организации

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла/дата последнего ремонта | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | УРУТ котлов, кг у.т./Гкал | УРУТ котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 3 МКР | КВГ-7,56 Rossen RS D4000 | 3 1 | 1983 2017 | 6.5 3.4 | 22.9 | 91.0 95.0 | 122.11 | 122.11 | нд |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | Ква-2,5 Ква-2,0 | 2 1 | 2007 2005 | 2.1 1.7 | 5.9 | 92.0 92.0 | 95.21 | 95.21 | нд |
| 3 | Котельная СХТ | Ква-0,8 | 2 | 2005 | 0.65 | 1.3 | 92.0 | 153.54 | 153.54 | нд |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | Ксв-1,0 Ксв-0,13 | 2 2 | 2005 2005 | 0.86 0.086 | 1.892 | 92.0 92.0 | 143.14 | 143.14 | нд |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | Ква-0,13 | 2 | 2002 | 0.13 | 0.172 | 92.0 | 318.76 | 318.76 | нд |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | Ква-0,13 | 2 | 2002 | 0.13 | 0.172 | 92.0 | 195.48 | 195.48 | нд |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | Нд | 2 | 1982 | 1.26 | 2.52 | 92.0 | - | - | нд |

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающих организаций в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто котельной за 2021 год разработки схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.4.1. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающих организаций в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто котельной

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды, Гкал | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на хозяйственные нужды, Гкал | Установленная мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 3 МКР | 308.76 | 0.00 | 9.08644 |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | 82.32 | 0.00 | 4.33559 |
| 3 | Котельная СХТ | 19.90 | 0.00 | 0.52803 |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | 15.52 | 0.00 | 0.17491 |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | 3.07 | 0.00 | 0.03539 |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | 2.95 | 0.00 | 0.12541 |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | 0.00 | 0.00 | 0.00000 |
|  | Итого | 432.52 | 0.00 | 14.28577 |

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В таблице 1.2.5.1. представлен год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса водогрейных котлов источников тепловой энергии в 2021 году.

Состояние оборудования котельной, а также зданий технологического комплекса оценивалось по информации теплоснабжающей организаций о годах ввода в эксплуатацию и сроках использования.

Из данной таблицы видно, что большая часть оборудования имеет износ от 80%, который свидетельствует о среднем уровне его надёжности и безопасности.

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского поселения отсутствуют.

Таблица 1.2.5.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса водогрейных котлов источников тепловой энергии в 2021 году

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла/дата последнего ремонта | Наработка, час | Назначенный ресурс, час. | Год достижения паркового ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 3 МКР | КВГ-7,56 | 3 | 1983 | 332 880.00 | 131 400.00 | 1998 |
|  |  | Rossen RS D4000 | 1 | 2017 | 20 064.00 | 75 240.00 | 2026 |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | Ква-2,5 | 2 | 2007 | 70 224.00 | 75 240.00 | 2016 |
|  |  | Ква-2,0 | 1 | 2005 | 80 256.00 | 75 240.00 | 2014 |
| 3 | Котельная СХТ | Ква-0,8 | 2 | 2005 | 80 256.00 | 75 240.00 | 2014 |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | Ксв-1,0 | 2 | 2005 | 80 256.00 | 75 240.00 | 2014 |
|  |  | Ксв-0,13 | 2 | 2005 | 80 256.00 | 75 240.00 | 2014 |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | Ква-0,13 | 2 | 2002 | 80 256.00 | 75 240.00 | 2011 |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | Ква-0,13 | 2 | 2002 | 95 304.00 | 75 240.00 | 2011 |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | Нд | 2 | 1982 | 195 624.00 | 75 240.00 | 1991 |

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде осуществляется:

- качественное регулирование в отопительный период в рамках сегмента температурного графика

В таблице 1.2.7.1. представлен утверждённый температурный график от котельных.

Таблица 1.2.7.1. Утверждённый температурный график от котельных

| Текущая температура наружного воздуха, оС | Температура в подающем трубопроводе, оС | Температура в обратном трубопроводе, оС | Текущая температура наружного воздуха, оС | Температура в подающем трубопроводе, оС | Температура в обратном трубопроводе, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 35.5 | 31.1 | -11.0 | 68.7 | 53.5 |
| 9.0 | 37.2 | 32.6 | -12.0 | 70.1 | 54.5 |
| 8.0 | 39.0 | 33.8 | -13.0 | 71.5 | 55.4 |
| 7.0 | 40.7 | 35.0 | -14.0 | 73.0 | 56.3 |
| 6.0 | 42.4 | 36.2 | -15.0 | 74.4 | 57.2 |
| 5.0 | 44.1 | 37.3 | -16.0 | 75.8 | 58.1 |
| 4.0 | 45.7 | 38.4 | -17.0 | 77.2 | 59.0 |
| 3.0 | 47.3 | 39.5 | -18.0 | 78.6 | 59.9 |
| 2.0 | 48.9 | 40.6 | -19.0 | 80.0 | 60.7 |
| 1.0 | 50.5 | 41.7 | -20.0 | 81.4 | 61.6 |
| 0.0 | 52.1 | 42.7 | -21.0 | 82.8 | 62.5 |
| -1.0 | 53.7 | 43.8 | -22.0 | 84.2 | 63.3 |
| -2.0 | 55.2 | 44.8 | -23.0 | 85.5 | 64.2 |
| -3.0 | 56.8 | 45.8 | -24.0 | 86.9 | 65.0 |
| -4.0 | 58.3 | 46.8 | -25.0 | 88.3 | 65.9 |
| -5.0 | 59.8 | 47.8 | -26.0 | 89.6 | 66.7 |
| -6.0 | 61.3 | 48.8 | -27.0 | 91.0 | 67.5 |
| -7.0 | 62.8 | 49.8 | -28.0 | 92.3 | 68.4 |
| -8.0 | 64.3 | 50.7 | -29.0 | 93.7 | 69.2 |
| -9.0 | 65.7 | 51.7 | -30.0 | 95.0 | 70.0 |
| -10.0 | 67.2 | 52.6 |  |  |  |

Характеристики способов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха представлены в таблице 1.2.7.2.

Таблица 1.2.7.2. Характеристики способов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 3 МКР | Качественный | Круглогодичный |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | Качественный | Сезонный |
| 3 | Котельная СХТ | Качественный | Сезонный |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | Качественный | Сезонный |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | Качественный | Сезонный |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | Качественный | Сезонный |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | Качественный | Сезонный |

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.8.1.

Таблица 1.2.8.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Котельная 3 МКР | 22.9 | 19774.13 | - |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | 5.9 | 7845.03 | - |
| 3 | Котельная СХТ | 1.3 | 1134.22 | - |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | 1.892 | 14.81 | - |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | 0.172 | 123.43 | - |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | 0.172 | 224.82 | - |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | 2.52 | 0.00 | - |
|  | Итого | 34.856 | 29116.44 |  |

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учёт количества тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых источниками тепла филиала, производится теплосчётчиками с составными частями. Информация по установленным приборам учета не представлена.

1.2.1.10. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Подпиточная вода проходит химическую обработку ингибиторами отложения солей, ингибиторами коррозии и реагентами химической деаэрации.

1.2.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов основного и вспомогательного оборудования за последние три года зафиксировано не было.

Оборудование источников тепловой энергии находится в работоспособном состоянии.

1.2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования источников тепловой энергии, расположенном в городском поселении, отсутствуют.

1.2.13. Проектный и установленный топливный режим котельных

Сведения об установленных топливных режимах источников тепловой энергии за 2020 год представлены в таблице 1.2.13.1.

Таблица 1.2.13.1. Сведения об установленных топливных режимах источников тепловой энергии

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Калорийность, средняя за год, ккал/кг | Приход, тыс. куб. | Расход на производство, тыс. куб | Расход на сторону, тыс. куб |
| 1 | Котельная 3 МКР | 8000.00 | 2118.06 | 2118.06 | 0.00 |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | 8000.00 | 655.213 | 655.213 | 0.00 |
| 3 | Котельная СХТ | 8000.00 | 152.761 | 152.761 | 0.00 |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | 8000.00 | 1.859 | 1.859 | 0.00 |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | 8000.00 | 34.513 | 34.513 | 0.00 |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | 8000.00 | 38.551 | 38.551 | 0.00 |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.2.14. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.14.1.

Таблица 1.2.14.1. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Вид резервного топлива | Вид аварийного топлива | Расход резервного топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 3 МКР | - | - | - |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | - | - | - |
| 3 | Котельная СХТ | - | - | - |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | - | - | - |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | - | - | - |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | - | - | - |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | - | - | - |

1.2.15. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии и (или) оборудование (турбоагрегаты), которые отнесены к объектам теплоснабжения, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

1.2.16. Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в городском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения представлен в таблице 1.2.16.1.

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от источников тепловой энергии

В таблице 1.3.1.1 представлена общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Энергия» за 2021 год разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Энергия» за 2021 год разработки схемы теплоснабжения

| Условный диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 |  |  |
| 32 | 373 | 23.86944 |
| 40 | 140 | 11.2 |
| 50 | 801.3 | 80.13 |
| 70 | 950.3 | 133.0392 |
| 80 | 509.4 | 81.5072 |
| 100 | 1187 | 237.344 |
| 125 | 40 | 10 |
| 150 | 2047 | 614.232 |
| 200 | 2161 | 864.376 |
| 250 | 8.84 | 4.42 |
| Технологическая зона №2 |  |  |
| 20 | 19.58 | 0.7832 |
| 25 | 38.23 | 1.9115 |
| 32 | 33.83 | 2.16512 |
| 40 | 108.3 | 8.6616 |
| 50 | 606 | 60.596 |
| 70 | 395.4 | 55.3574 |
| 80 | 209.2 | 33.4768 |
| 100 | 640.6 | 128.116 |
| 150 | 994.1 | 298.242 |
| 200 | 586.5 | 234.604 |
| Технологическая зона №3 |  |  |
| 32 | 55.84 | 3.57376 |
| 50 | 528.6 | 52.857 |
| 70 | 79.93 | 11.1902 |
| 100 | 76.32 | 15.264 |
| 150 | 12.69 | 3.807 |
| Технологическая зона №4 |  |  |
| 50 | 76.00 | 7.62 |
| Технологическая зона №5 |  |  |
| 50 | 54.62 | 5.462 |

Таблица 1.2.16.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| № пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная 3 МКР | Котельная, ул. Мичурина | Котельная СХТ | Котельная, ул. Больничная | Котельная, ул. Энергетиков | Котельная Сельхозхимии | Котельная, ул. Молодежная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 21 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 39 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 165,23 | 155,57 | 159,04 | 170,66 | 170,37 | 163,79 | 0,00 |
| 3 | Собственные нужды | % | 1.56 | 1.05 | 1.75 | 10.27 | 2.49 | 1.31 | 0.00 |
| 4 | Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | куб.м./Гкал | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.68 | 0.11 | 0.06 | 0.00 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17.21 | 26.51 | 17.38 | 3.28 | 14.53 | 26.16 | 0.00 |
| 6 | Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - | - | - |

В таблице 1.3.1.2 представлены способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Энергия» за 2021 год разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Энергия» за 2021 год разработки схемы теплоснабжения

| Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 |  |  |
| Надземная | 6793.02 | 1689.92984 |
| Подземная | 1424.88 | 370.188 |
| Технологическая зона №2 |  |  |
| Надземная | 3355.28 | 744.96112 |
| Подземная | 276.46 | 78.9525 |
| Технологическая зона №3 |  |  |
| Надземная | 753.35 | 86.69196 |
| Технологическая зона №4 |  |  |
| Надземная | 76.27 | 7.627 |
| Технологическая зона №5 |  |  |
| Надземная | 54.62 | 5.462 |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии

Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия теплосетевой организации за 2021 год разработки схемы теплоснабжения представлены в 
Приложении 1.

1.3.3. Параметры тепловых сетей

Параметры тепловых сетей в зоне действия теплосетевых организаций за 2021 год разработки схемы теплоснабжения представлены в Приложении 2.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и пр.

Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников тепловой энергии независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания. Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей наружной, подземной прокладки и на ответвлениях к потребителям.

Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СНиП.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В централизованных системах теплоснабжений представлено 3 тепловых пункта.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Высота камеры 1,8 м. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудованы люки. При строительстве тепловых сетей, использованы стандартные железобетонные конструкции каналов. Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки шириной 0,6м с ограждениями и лестницами.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Центральное регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется по температурному графику качественного регулирования отпуска тепловой энергии.

Отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5%.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По данным теплоснабжающей организации фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденному температурному графику.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический режим тепловых сетей, присоединённых к котельным, обеспечивается загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии.

В централизованной системе теплоснабжения рп. Торбеево не выявлено несоответствие гидравлического режима работы тепловой сети.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

За 5 лет отказов тепловых сетей не выявлено.

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

За 5 лет отказов тепловых сетей не выявлено.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей котельной.

В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Опресcовка на прочность повышенным давлением.

Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%.

То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования.

Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.

Совокупность организационно - технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемой системой планово - предупредительного ремонта (ППР), или системой технического обслуживания и ремонта оборудования.

Важной составной частью системы ППР или системы технического обслуживания и ремонта являются организация и проведение ремонтов оборудования, на которых сосредотачивается основная часть трудовых и материальных затрат.

Назначение ремонтов – поддерживать высокие эксплуатационные и техникоэкономические показатели оборудования. С этой целью ремонт включает комплекс работ, направленных на предотвращение или остановку износа, а также на полное или частичное восстановление размеров, форм и физико-механических свойств материалов или отдельных деталей и узлов, так и всего оборудования.

Используя накопленный опыт по эксплуатации и ремонту оборудования, рекомендации заводов-изготовителей оборудования, чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов без снижения срока службы и надежности эксплуатационного оборудования на предприятии устанавливаются следующие виды обслуживания и ремонта:

- плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое);

- плановое техническое обслуживание (как правило, годовое);

- капитальный ремонт.

Модернизация оборудования выполняется при выводе его в капитальный ремонт. Целесообразность модернизации должна быть экономически обоснована.

Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных подразделений накануне отопительного периода, проверяются и корректируются производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером предприятия.

Затем на основании годовых графиков составляются месячные планы работ, которые включают в себя организационно-технические мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также месячные графики ППР и капитального ремонта.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным

- испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети,

- контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 75°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов). Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер. При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- Потери и затраты теплоносителя;

- Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- Удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

- потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- потери и затраты теплоносителя;

- затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

- нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии для водяных тепловых сетей с присоединенной расчетной тепловой нагрузкой до 50 Гкал/ч (58 МВт тепловых) разрабатываются на основе утвержденных в установленном порядке нормативных энергетических характеристик.

Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) представляют комплекс показателей, предназначенных для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы системы теплоснабжения, в зависимости от номинальных и исходно-номинальных значений технико-экономических показателей его работы в абсолютном, удельном или относительном исчислении от нагрузки или других норм образующих показателей при фиксированных значениях внешних факторов. Внешние факторы обусловлены объективными обстоятельствами (в частности, температурой окружающей среды), оказывающими влияние на экономичность работы оборудования, значения которых не зависят от деятельности производственного персонала эксплуатирующей организации и подрядных ремонтных организаций. Фиксированные значения внешних факторов при разработке энергетических характеристик принимаются близкими к среднегодовым, а также методически обусловленными для выполнения соответствующих расчетов.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение тепловой энергии от источника до потребителей (в пределах балансовой принадлежности эксплуатирующей организации) от характеристик и режима работы системы теплоснабжения.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «тепловые потери» устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источников тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Режимные характеристики тепловых сетей, а именно энергетические характеристики по показателям «удельный расход сетевой воды» и «разность температур воды в подающем и обратном трубопроводах», устанавливают зависимости нормативных значений указанных показателей от температуры наружного воздуха, стабильные при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.

Потребителям, подключенным к распределительным тепловым сетям, имеющим на своем балансе участки трубопроводов тепловых сетей от границы балансовой принадлежности с теплоснабжающей организацией до прибора учета тепловой энергии и теплоносителя, в расчет отпущенной тепловой энергии включают тепловые потери по данным участкам, в том числе с учетом потерь на участке теплоносителя с утечками. При расчете данных потерь теплоснабжающая организация руководствуется:

- правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя");

- договорами на теплоснабжение и Правилами содержания общедомового имущества в многоквартирном доме (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. №491 (ред. от 29 июня 2020г.)) - в части определения границ расчетного участка трубопровода;

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология», температурный график работы тепловой сети, фактические температуры наружного воздуха - в части установления параметров работы расчетного участка трубопровода;

- акт осмотра состояния тепловой изоляции трубопроводов на балансе у абонента (при необходимости) - в части установления фактического состояния изоляции трубопровода;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СО 153- 34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери»», утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003г №278 и СО 153-34.20.523(4)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды»», утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003г №278 - в части расчета тепловых потерь на участке.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей.

В таблице 1.3.13.1. представлены нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2021год.

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2021год

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоноситель - вода |  |  |  |
| ООО «Энергия» |  |  |  |
| 1 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | 4630.60 |
| 2 | Нормативы технологических потерь теплоносителя | куб.м. | 5431.39 |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии невозможно определить из-за отсутствия 100% оснащения приборами учета у потребителей.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети – отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешивания, по параллельной схемы включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (открытая система теплоснабжения).

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009года №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В таблице 1.3.17.1. представлен перечень объектов с установленными общедомовыми приборами учета.

Таблица 1.3.17.1. Перечень объектов с установленными общедомовыми приборами учета

| Наименование технологической зоны | Наименование потребителя | Наличие прибора учета |
| --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 1 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 2 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 3 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 5 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 6 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 7 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 8 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 10 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 21 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 1 "А" | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 2 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 3 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 3 МКР, 22 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 1 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. Лермонтова, 47 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. Лермонтова, 49 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2 МКР, 23 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 5 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. Лермонтова, 50 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул.3МКР, 20 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 23 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 1 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2 МКР, 2 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 3 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 4 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 5 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 6 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 7 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 8 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 9 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 10 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 11 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 12 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 18 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 19 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 20 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 22 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 24 | Установлен |
| Технологическая зона №1 | ул. Молодежная, 5 | Установлен |
| Технологическая зона №2 | ул. К. Маркса, 1 | Установлен |
| Технологическая зона №2 | ул. Интернациональная, 16 | Установлен |
| Технологическая зона №2 | ул. Мичурина, 33 | Установлен |
| Технологическая зона №2 | ул. Студенческая, 43 | Установлен |
| Технологическая зона №2 | ул. Студенческая, 44 | Установлен |
| Технологическая зона №2 | ул. Студенческая, 42 | Установлен |
| Технологическая зона №2 | ул. Ленина, 4 (отказ.) | Установлен |
| Технологическая зона №2 | ул. Ленина, 6 (отказ.) | Установлен |
| Технологическая зона №2 | ул. Ленина, 10 | Установлен |
| Технологическая зона №2 | ул. Павлова, 36 | Установлен |
| Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 34 | Установлен |
| Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 35 | Установлен |
| Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 33 | Установлен |
| Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 36 | Установлен |
| Технологическая зона №4 | ул. Сельхозтехника, 1 | Установлен |

По объектам в соответствии с законодательством проведены обследования и составлены акты о невозможности установки общедомовых приборов учета.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающей (теплосетевой) организации и используемые средства автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения в ТСО обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановок;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Диспетчерские оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

Технические средства телемеханизации на тепловых сетях отсутствуют.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии имеет высокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не автоматизированы, участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного контроля.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

При повышении давления срабатывает автоматическая сигнализация.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В зоне действия котельных отсутствуют бесхозяйные сети.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики разрабатываются для систем теплоснабжения с расчётной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более, источниками тепловой энергии для которых служат тепловые электростанции и районные котельные.

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

В соответствии с данным определением по состоянию на 01.01.2021 г. можно выделить 5 зон действия источников тепловой энергии:

I технологическая зона

В зоне действуют 3 котельные Котельная 3 МКР, Котельная ул. Больничная, Котельная по ул. Молодежная.

Зона определена по ул. Больничная, ул. 2-й Микрорайон, ул. 3-й Микрорайон, ул. Спортивная, ул. Лермонтова, ул. Молодежная, ул. Пушкина.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 13174метров в границах балансовой ответственности теплосетевой организации. Основной вид топлива – природный газ.

II Технологическая зона

В зоне действует Котельная по ул. Мичурина.

Зона определена по ул. Мичурина, ул. Павлова, ул. Студенческая, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. К, Маркса, ул. Железнодорожная, ул. Интернациональная.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 5900метров в границах балансовой ответственности теплосетевой организации. Основной вид топлива – природный газ.

III Технологическая зона

В зоне действует Котельная СХТ.

Зона определена по ул. Сельхозтехника.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 1350метров в границах балансовой ответственности теплосетевой организации. Основной вид топлива – природный газ.

IV Технологическая зона

В зоне действует Котельная, ул. Энергетиков.

Зона определена одним домом по ул. Энергетиков.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 76метров. Основной вид топлива – природный газ.

V Технологическая зона

В зоне действует Котельная Сельхозхимии.

Зона определена одним домом по ул. Сельхозтехники.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 54.62метров. Основной вид топлива – природный газ.

Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии.

В таблице 1.4.1 приведено описание технологических зон действия источников теплоснабжения.

Таблица 1.4.1 Описание технологических зон

| № пп | Наименование показателя | Наименование технологической зоны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Наименование ТСО | ООО «Энергия» |  |  |  |  |
| 2 | Площадь зоны действия, Га | 102.8 | 45.8 | 12.7 | 1.02 | 0.4 |
| 3 | Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 5500.0 | 3500.00 | 350.0 | 120.0 | 20.0 |
| 4 | Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплой энергии, Гкал/ч | 4.004 | 1.564 | 0.226 | 0.025 | 0.045 |
| 5 | Материальная характеристика, кв.м. | 2060.11 | 823.91 | 86.69 | 7.62 | 5.462 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловой сети, кв.м./Гкал/ч | 514.51 | 526.80 | 383.58 | 304.80 | 121.37 |

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий разработки схемы теплоснабжения

При разработке Схемы теплоснабжения произошли изменения в части тепловых нагрузок всех потребителей.

1.5.2. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

На рисунке 1.5.2.1. отображены элементы территориального деления в соответствии с кадастровым делением.

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблицах ниже:

- в разрезе источников тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Существенное влияние на величину спроса оказывают следующие факторы:

- плотность постоянно проживающего населения;

- оснащенность объектами общественно-деловой застройки.

В таблице 1.5.2.1. представлены значений спроса на тепловую мощность.

Таблица 1.5.2.1. Значения спроса на тепловую мощность

| Наименование и адрес источников тепловой энергии | Кадастровый квартал | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная 3 МКР | 13:21:0101018 | 3.942 |
|  | 13:21:0101011 |  |
|  | 13:21:0101010 |  |
|  | 13:21:0101005 |  |
|  | 13:21:0101004 |  |
|  | 13:21:0101003 |  |
| Котельная по ул. Мичурина | 13:21:0101016 | 1.564 |
|  | 13:21:0101017 |  |
|  | 13:21:0101021 |  |
|  | 13:21:0101020 |  |
|  | 13:21:0101023 |  |
| Котельная СХТ | 13:21:0101026 | 0.226 |
| Котельная ул. Больничная | 13:21:0101018 | 0.062 |
| Котельная ул. Энергетиков | 13:21:0101026 | 0.025 |
| Котельная Сельхозхимии | 13:21:0101026 | 0.045 |
| Котельная по ул. Молодежная | 13:21:0101003 | 0.000 |

В таблице 1.5.2.2. представлены значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в составе централизованной системы теплоснабжения.

Таблица 1.5.2.2. Значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в составе централизованной системы теплоснабжения

| № пп | Наименование технологической зоны | Договорная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 технологическая зона | 3.632 | 0.00 | 0.417 |
| 2 | 2 технологическая зона | 1.564 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3 технологическая зона | 0.226 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 4 технологическая зона | 0.025 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 5 технологическая зона | 0.045 | 0.00 | 0.00 |

1.5.3. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.3.1.

Для определения расчетной нагрузки конечных потребителей (а не на коллекторах) необходимо иметь достаточно достоверную статистику значений потребления тепловой мощности у всех потребителей, что в настоящее время невозможно, ввиду отсутствия 100%-ой оснащенности потребителей приборами учета, фактическая оснащенность представлена в п.1.3.7.

Таблица 1.5.3.1. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторе источников тепловой энергии

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Тепловые нагрузки на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 3 МКР | 4.569 |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | 1.832 |
| 3 | Котельная СХТ | 0.249 |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | 0.064 |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | 0.028 |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | 0.045 |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | 0.000 |
|  | Итого | 6.787 |

Следовательно, в настоящем проекте принято следующее допущение: фактические значения потерь тепловой мощности соответствуют значениям нормируемых потерь тепловой мощности.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии является переустройством жилого помещения.

Порядок переустройства жилых помещений установлен главой 4 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Для проведения переустройства жилого помещения собственник данного помещения должен обратиться в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого жилого помещения непосредственно либо через многофункциональный центр. Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается органом, осуществляющим согласование, на основании документов, определенных ЖК РФ. В составе таких документов предоставляется подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства переустраиваемого жилого помещения.

Поскольку система отопления многоквартирного дома представляет единую систему, состоящую из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и другого оборудования, расположенного на этих сетях, соответственно проект должен быть разработан на реконструкцию системы отопления многоквартирного дома. Также должен быть разработан проект и на реконструкцию системы электроснабжения многоквартирного дома, если в качестве источника индивидуального отопления планируется использовать электрическое оборудование.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1. Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год

| № пп | Наименование населенного пункта | Потребление тепловой энергии за 2020год, тыс. Гкал | Потребление тепловой энергии за отопительный период 2020года, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Торбеево | 24.067 | 24.067 |
| 2 | д. Жукулуг | 0.00 | 0.00 |
| 3 | д. Мазилуг | 0.00 | 0.00 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления на отопление представлены в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1 Нормативы потребления тепловой энергии на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков, монолита | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0,0294 | 0,0283 | 0,0295 |
| 3 - 4 | 0,0262 | 0,0251 | - |
| 5 - 9 | 0,0232 | 0,0214 | - |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0,0270 | - | - |
| 3 | 0,0235 | - | - |
| 4 - 5 | 0,0200 | 0,0183 | - |

1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Тепловые нагрузки, указанные в договорах рассчитаны в соответствии Методикой. В Приложении 3 представлен реестр потребителей источников тепловой энергии.

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источников тепловой энергии

Сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия источников тепловой энергии произведено в таблице 1.5.7.1.

Таблица 1.5.7.1. Сравнения расчетных и договорных нагрузок

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Разница расчетной нагрузки к подключенной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 3 МКР | 3.9420 | 3.9420 | 0.000 |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | 1.5640 | 1.5640 | 0.000 |
| 3 | Котельная СХТ | 0.2260 | 0.2260 | 0.000 |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | 0.0620 | 0.0620 | 0.000 |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | 0.0250 | 0.0250 | 0.000 |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | 0.0450 | 0.0450 | 0.000 |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 |
|  | Итого | 5.8640 | 5.8640 | 0.000 |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения, Гкал/ч

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Котельная 3 МКР | Котельная, ул. Мичурина | Котельная СХТ | Котельная, ул. Больничная | Котельная, ул. Энергетиков | Котельная Сельхозхимии | Котельная, ул. Молодежная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 22.90 | 5.90 | 1.30 | 1.89 | 0.17 | 0.17 | 2.52 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9.15 | 4.35 | 0.53 | 0.18 | 0.04 | 0.13 | 0.00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0.062 | 0.016 | 0.004 | 0.00 | 0.001 | 0.001 | 0.00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0.627 | 0.268 | 0.023 | 0.002 | 0.003 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (без учета потерь), в том числе | Гкал/ч | 3.942 | 1.564 | 0.226 | 0.062 | 0.025 | 0.045 | 0.00 |
| 6.1. | отопление | Гкал/ч | 3.587 | 1.564 | 0.226 | 0.062 | 0.025 | 0.045 | 0.00 |
| 6.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3. | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0.355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто представлено в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 3 МКР | 22.8384 | 3.9420 | 18.8964 |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | 5.8836 | 1.5640 | 4.3196 |
| 3 | Котельная СХТ | 1.2960 | 0.2260 | 1.0700 |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | 1.8917 | 0.0620 | 1.8297 |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | 0.1714 | 0.0250 | 0.1464 |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | 0.1714 | 0.0450 | 0.1264 |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | 2.5200 | 0.0000 | 2.5200 |
|  | Итого | 34.7726 | 5.8640 | 28.9086 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии.

Проведённый анализ показал, что существующие тепловые сети имеют резерв мощности по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых потребителей.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Зоны действия с дефицитом тепловой мощности не выявлены.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Как указывалось выше, на котельной существует резерв тепловой мощности нетто. В связи с этим расширение технологических зон действия источника с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.

Часть 7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Отсутствует информация о производительности ВПУ.

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно СНиП и СП для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источников тепловой энергии

В таблице 1.8.1.1 представлен топливный баланс источников тепловой энергии на территории городского поселения на 2020год.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Источник обеспечиваются резервным топливом в соответствии с нормативными требованиями.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Природный газ используется на источниках тепловой энергии.

Основное топливо источников – природный газ. Природный газ представляет собой смесь горючих углеводородов, в основе своей содержит метан 97%, этан 2%, пропан 0,5%.

Химическая формула газа содержит два химических элемента: углерод С и водород Н2, формула метана СН4. Плотность газа СН4 около 0,72кг/м³, природного газа 0,73кг/куб.м. Теплота сгорания газа около 8000,0ккал/куб.м., Qнр =35800кДж/куб.м. Для метана температура воспламенения - 645ºС, пропана - 49ºС. Температура горения газа - теоретическая температура горения метана -2000ºС.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива отсутствуют.

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основное топливо источника городского поселения – Природный газ. Низшая теплота сгорания составляет 8000,00ккал/кг.

1.8.6. Описание преобладающего в городском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении

В городском поселении преобладает вид топлива – Природный газ.

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского поселения

Развитие топливного баланса не предусматривается.

Таблица 1.8.1.1. Топливный баланс источников тепловой энергии

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Приход топлива за год, т. | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг. | Израсходовано топлива за год на отпуск тепловой энергии, т. | Израсходовано топлива за год на отпуск электрической энергии, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. | Всего, в т. условного топлива |  |  |  |  |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 3 МКР | 2118.06 | 2118.06 | 2414.59 | 0.00 | 8000.00 | 2118.06 | - |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | 655.213 | 655.213 | 746.94 | 0.00 | 8000.00 | 655.213 | - |
| 3 | Котельная СХТ | 152.761 | 152.761 | 174.15 | 0.00 | 8000.00 | 152.761 | - |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | 1.859 | 1.859 | 2.12 | 0.00 | 8000.00 | 1.859 | - |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | 34.513 | 34.513 | 39.34 | 0.00 | 8000.00 | 34.513 | - |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | 38.551 | 38.551 | 43.95 | 0.00 | 8000.00 | 38.551 | - |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | 2118.06 | 2118.06 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 2118.06 | - |

Часть 9 Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации на 2021год разработки схемы теплоснабжения на фактический 2020год представлены в таблице 1.9.1.1.

Таблица 1.9.1.1. Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации на 2021год разработки схемы теплоснабжения на фактический 2020год.

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.00 |
| 1.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.00 |
| 2.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.00 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.00 |

1.9.2 Частота отключений потребителей

Нарушений, классифицируемых как аварии на теплоисточнике и системы теплоснабжения, на объекте энергетики энергоснабжающей организации городского поселения за период 2017-2020гг. не зарегистрировано.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за 2020год аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

В целом по системе теплоснабжения время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам, что отражено в таблице 1.9.3.1.

Таблица 1.9.3.1. Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации на 2021год разработки схемы теплоснабжения на фактический 2020год.

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | час | 0 |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | час | 0 |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | час | 0 |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | час | 0 |

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Нарушений, классифицируемых как аварии на теплоисточнике и системе теплоснабжения, на объектах энергетики энергоснабжающей организации городского поселения за период 2017-2020гг. не зарегистрировано, в связи с этим графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) не составляются.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора не зарегистрировано.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Нарушений, классифицируемых как аварии на теплоисточнике и системе теплоснабжения, на объекте энергетики энергоснабжающей организации за период 2017-2020гг. не зарегистрировано.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:

- Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Информация, подлежащая раскрытию, представлена в сети интернет на официальном сайте теплоснабжающей организации.

В таблицах 10.1. представлены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации на территории городского поселения за 2020год.

Таблица 10.1. Технико-экономические показатели ООО «Энергия»

| № пп | Наименование показателя | Един. изм. | ООО «Энергия» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
| 1 | Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0.000 |
| 2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 30.4916 |
| 2.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.000 |
| 2.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 30.4916 |
| 3. | Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | 0.000 |
| 3.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.000 |
| 3.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 0.000 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | 0.000 |
| 4.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.000 |
| 4.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 0.000 |
| 5. | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 4.6306 |
| 5.1. | то же в % | % | 15.18 |
| 6 | Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 25.861 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 17530.91 |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6005.99 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 35587.44 |
| 10 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1453.72 |
| 11 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 380.00 |
| 12 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | -2249.80 |
| 13 | Корректировка НВВ в связи с изменением инвестиционной программы | тыс. руб. | 772.82 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 59481.09 |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Цены (тарифы), установленные на момент разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.11.1.

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Величина платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности регулируется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.

Таблица 1.11.2.1. Плата за подключение к системе теплоснабжения

| № пп | Нагрузка подключаемого объекта | Плата за подключение, тыс. руб./Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с НДС | без НДС |
| 1 | не превышает 0,1 Гкал/ч | 550,00 | 458,33 |

Таблица 1.11.1. Цены (тарифы), установленные на момент разработки схемы теплоснабжения

| № пп | Показатели | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. |
| ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, (без НДС), руб./Гкал | 2300.0 | 2385.0 | 2385.0 | 2478.02 | 2478.02 |  | 2576.02 |
| 2 | Тариф для населения (с учетом НДС), руб./Гкал | 2300.0 | 2385.0 | 2385.0 | 2478.02 | 2478.02 |  | 2576.02 |

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в городском поселении не установлены.

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в городском поселении не установлены.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

В процессе аналитических исследований существующего технического состояния систем теплоснабжения были выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:

- высокий уровень износа сетей теплоснабжения;

- высокий износ основного оборудования;

- высокая энергоёмкость и низкая энергоэффективность производства тепловой энергии.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского поселения

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

- Отсутствие резервного водоснабжения;

- Отсутствие резервного электроснабжения.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения сдерживает ряд факторов:

- Наличие разницы между заявленными параметрами технологических присоединений и фактическому их исполнению, в виде:

- несоответствие проектных решений, современным требованиям, предъявляемым к тепловой защите зданий и сооружений.

- Высокая себестоимость производства и передачи тепловой энергии потребителям.

- Низкая рентабельность деятельности по производству и передаче тепловой энергии.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом действующей системы теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Сведения о текущем потреблении тепловой энергии представлены в таблице 2.1.

Следует отметить, что базовый уровень потребления тепла в зонах действия индивидуального теплоснабжения отразить не представляется возможным, в связи с отсутствием информационных данных.

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз развития застройки на период 2021 - 2030 годы принят по данным Генерального плана.

Согласно нему на прогнозируемый период действия Схемы теплоснабжения не планируется строительство жилых и общественно-деловых зданий, подключаемых к централизованным системам теплоснабжения.

Снос объектов жилищного и общественно-делового фондов, ранее подключенных к централизованной системе теплоснабжения, в период 2021 – 2030 годы не запланирован.

В связи с этим, можно сделать вывод, что изменения отапливаемых площадей за счёт нового строительства зданий или сноса существующих зданий в прогнозируемый период не планируется.

Таблица 2.1. Базовые показатели потребления тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Котельная 3 МКР | Котельная, ул. Мичурина | Котельная СХТ | Котельная, ул. Больничная | Котельная, ул. Энергетиков | Котельная Сельхозхимии | Котельная, ул. Молодежная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 19774.126 | 7845.033 | 1134.220 | 14.806 | 123.430 | 224.820 | 0.000 |
| 2 | На собственное производство | Гкал | 308.764 | 82.320 | 19.900 | 1.520 | 3.070 | 2.950 | 0.000 |
| 3 | На хозяйственные нужды | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | Принято тепловой энергии для передачи (транспортировки) | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Потери, в том числе | Гкал | 3145.309 | 1341.940 | 113.630 | 11.341 | 16.770 | 1.610 | 0.000 |
| 5.1. | через изоляционный конструкции теплопроводов | Гкал | 3145.309 | 1341.940 | 113.630 | 11.341 | 16.770 | 1.610 | 0.000 |
| 5.2. | с утечкой теплоносителя | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии, в тч: | Гкал | 16320.053 | 6420.773 | 1000.690 | 1.945 | 103.590 | 220.260 | 0.000 |
| 6.1. | Передано на хозяйственные нужды организации (сторонние объекты, принадлежащие теплоснабжающей организации), в том числе: | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | по приборам учета | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.2. | Энергоснабжающие организации (продажа с коллекторов или теплосетевым организациям), в том числе: | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | по приборам учета | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.3. | Бюджетные потребители, в том числе: | Гкал | 3494.465 | 4013.193 | 199.090 | 1.945 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | по приборам учета | Гкал | 2399.851 | 2807.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.4. | Население, в том числе: | Гкал | 12434.188 | 1763.364 | 801.600 | 0.000 | 103.590 | 220.260 | 0.000 |
|  | по приборам учета | Гкал | 11074.831 | 1011.190 | 801.600 | 0.000 | 0.000 | 220.260 | 0.000 |
| 6.5. | Прочие потребители, в том числе: | Гкал | 391.400 | 644.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | по приборам учета | Гкал | 180.239 | 502.416 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ  и Федеральным законом №190-ФЗ все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со сводами правил.

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Согласно постановлению Правительства РФ от 25 января 2011года №18, определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет.

Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей отапливаемой площадью жилищного фонда на период 2021 – 2030гг., тыс. кв.м.

| № пп | Наименование показателей | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по РЭТД, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по кадастровым кварталам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.2.3. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью фонда на период 2021 – 2030гг., тыс. кв.м.

| № пп | Наименование показателей | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накопительным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по РЭТД, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по кадастровым кварталам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.2.4. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей отапливаемой площадью фонда на период 2021 – 2030гг., тыс. кв.м.

| № пп | Наименование показателей | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Снос жилищного фонда, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по РЭТД, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по кадастровым кварталам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.2.5. Снос (вывод из эксплуатации) общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью фонда на период 2021 – 2030гг., тыс. кв.м.

| № пп | Наименование показателей | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Снос общественно-делового фонда, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | накопительным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по РЭТД, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по кадастровым кварталам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия, существующего источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.1.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

На период 2021 – 2030 годы приросты площадей в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируются, а соответственно приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не ожидаются.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляться за счёт индивидуальных теплоисточников на твёрдом топливе.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

На период реализации Схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируются. Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование на расчётный период не предусматривается.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения

При разработке схемы теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения не разрабатывается.

Таблица 2.4.1 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе

| № пп | Показатели | Ед. изм. | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная 3 МКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 19.774 | 19.721 | 19,65 | 19,589 | 19.530 | 19.472 | 19.415 | 19.360 | 19.305 | 19.251 |
| 2 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 |
| 3 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 19.465 | 19.412 | 19.341 | 19.280 | 19.221 | 19.163 | 19.106 | 19.051 | 18.996 | 18.942 |
| 4 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 3.145 | 3.082 | 3.021 | 2.960 | 2.901 | 2.843 | 2.786 | 2.731 | 2.676 | 2.622 |
| 4.1. | То же в % от отпуска в сеть | % | 16.158 | 15.877 | 15.619 | 15.352 | 15.092 | 14.836 | 14.581 | 14.335 | 14.087 | 13.842 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.320 |
| 5.1. | Население | тыс. Гкал | 12.434 | 12.434 | 12.434 | 12.434 | 12.434 | 12.434 | 12.434 | 12.434 | 12.434 | 12.434 |
| 5.2. | Бюджетные потребители | тыс. Гкал | 3.494 | 3.494 | 3.494 | 3.494 | 3.494 | 3.494 | 3.494 | 3.494 | 3.494 | 3.494 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс. Гкал | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391 |
| 5.4. | Нужды теплоснабжающей организации | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Расход теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Мичурина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 7.845 | 7.818 | 7.792 | 7.766 | 7.741 | 7.716 | 7.692 | 7.668 | 7.645 | 7.622 |
| 2 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 |
| 3 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 7.763 | 7.736 | 7.710 | 7.684 | 7.659 | 7.634 | 7.610 | 7.586 | 7.562 | 7.540 |
| 4 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1.342 | 1.315 | 1.289 | 1.263 | 1.238 | 1.213 | 1.189 | 1.165 | 1.142 | 1.119 |
| 4.1. | То же в % от отпуска в сеть | % | 17.287 | 17.000 | 16.717 | 16.437 | 16.162 | 15.890 | 15.622 | 15.357 | 15.097 | 14.839 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 6.421 | 6.421 | 6.421 | 6.421 | 6.421 | 6.421 | 6.421 | 6.421 | 6.421 | 6.421 |
| 5.1. | Население | тыс. Гкал | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 |
| 5.2. | Бюджетные потребители | тыс. Гкал | 4.013 | 4.013 | 4.013 | 4.013 | 4.013 | 4.013 | 4.013 | 4.013 | 4.013 | 4.013 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс. Гкал | 0.644 | 0.644 | 0.644 | 0.644 | 0.644 | 0.644 | 0.644 | 0.644 | 0.644 | 0.644 |
| 5.4. | Нужды теплоснабжающей организации | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Расход теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СХТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
| 2 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 3 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| 4 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
| 4.1. | То же в % от отпуска в сеть | % | 10.197 | 10.197 | 10.197 | 10.197 | 10.197 | 10.197 | 10.197 | 10.197 | 10.197 | 10.197 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| 5.1. | Население | тыс. Гкал | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 |
| 5.2. | Бюджетные потребители | тыс. Гкал | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.4. | Нужды теплоснабжающей организации | тыс. Гкал |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Расход теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Больничная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 2 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 3 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 4 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 4.1. | То же в % от отпуска в сеть | % | 85.361 | 85.361 | 85.361 | 85.361 | 85.361 | 85.361 | 85.361 | 85.361 | 85.361 | 85.361 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 5.1. | Население | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.2. | Бюджетные потребители | тыс. Гкал | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.4. | Нужды теплоснабжающей организации | тыс. Гкал |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Расход теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Энергетиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 |
| 2 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 3 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
| 4 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| 4.1. | То же в % от отпуска в сеть | % | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
| 5.1. | Население | тыс. Гкал | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
| 5.2. | Бюджетные потребители | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.4. | Нужды теплоснабжающей организации | тыс. Гкал |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Расход теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Сельхозхимии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
| 2 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 3 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
| 4 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 4.1. | То же в % от отпуска в сеть | % | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
| 5.1. | Население | тыс. Гкал | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
| 5.2. | Бюджетные потребители | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.4. | Нужды теплоснабжающей организации | тыс. Гкал |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Расход теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.1. | То же в % от отпуска в сеть | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.1. | Население | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.2. | Бюджетные потребители | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.4. | Нужды теплоснабжающей организации | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Расход теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (разработки схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (раз-работки схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице 4.1.1.

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя

Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей резерв по пропускной способности сохранится.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Изменения существующих балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в части 6 книги 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Изменения перспективных балансов тепловой мощности источников тепла и тепловой нагрузки потребителей обусловлены корректировкой показателей базового периода – 2020 года.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

- использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удалённых потребителей;

- размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

- унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей.

Таблица 4.1.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (разработки схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

| № пп | Показатели | Ед. изм. | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная 3 МКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 |
| 4 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети, в т.ч: | Гкал/ч | 0.627 | 0.615 | 0.602 | 0.590 | 0.578 | 0.567 | 0.555 | 0.544 | 0.533 | 0.523 |
| 6.1. | Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации | Гкал/ч | 0.627 | 0.615 | 0.602 | 0.590 | 0.578 | 0.567 | 0.555 | 0.544 | 0.533 | 0.523 |
| 6.2. | Потери тепловой энергии в сети потребителей | Гкал/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 3.942 | 4.042 | 4.042 | 4.042 | 4.042 | 4.042 | 4.042 | 4.042 | 4.042 | 4.042 |
| 8.1. | Отопление | Гкал/ч | 3.587 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 |
| 8.2. | Вентиляция | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8.3. | ГВС | Гкал/ч | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 |
| 9 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 18.269 | 18.182 | 18.194 | 18.206 | 18.218 | 18.230 | 18.241 | 18.252 | 18.263 | 18.274 |
| 9.1. | Доля резерва (от установленной мощности) |  | 79.779 | 79.397 | 79.451 | 79.503 | 79.555 | 79.605 | 79.655 | 79.703 | 79.751 | 79.798 |
| 9.2. | Резерв с N-1 | Гкал/ч | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| Котельная, ул. Мичурина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |
| 4 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети, в т.ч: | Гкал/ч | 0.268 | 0.262 | 0.257 | 0.252 | 0.247 | 0.242 | 0.237 | 0.232 | 0.228 | 0.223 |
| 6.1. | Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации | Гкал/ч | 0.268 | 0.262 | 0.257 | 0.252 | 0.247 | 0.242 | 0.237 | 0.232 | 0.228 | 0.223 |
| 6.2. | Потери тепловой энергии в сети потребителей | Гкал/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 |
| 8.1. | Отопление | Гкал/ч | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 |
| 8.2. | Вентиляция | Гкал/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8.3. | ГВС | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4.052 | 4.057 | 4.063 | 4.068 | 4.073 | 4.078 | 4.083 | 4.087 | 4.092 | 4.097 |
| 9.1. | Доля резерва (от установленной мощности) |  | 68.679 | 68.770 | 68.858 | 68.946 | 69.031 | 69.115 | 69.197 | 69.277 | 69.356 | 69.433 |
| 9.2. | Резерв с N-2 | Гкал/ч | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Котельная СХТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 |
| 4 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети, в т.ч: | Гкал/ч | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 |
| 6.1. | Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации | Гкал/ч | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 6.2. | Потери тепловой энергии в сети потребителей | Гкал/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 |
| 8.1. | Отопление | Гкал/ч | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 |
| 8.2. | Вентиляция | Гкал/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8.3. | ГВС | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1.047 | 1.048 | 1.048 | 1.049 | 1.049 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.051 | 1.051 |
| 9.1. | Доля резерва (от установленной мощности) |  | 80.568 | 80.602 | 80.637 | 80.670 | 80.703 | 80.735 | 80.767 | 80.797 | 80.828 | 80.857 |
| 9.2. | Резерв с N-3 | Гкал/ч | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| Котельная, ул. Больничная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 |
| 4 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети, в т.ч: | Гкал/ч | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 6.1. | Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации | Гкал/ч | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 6.2. | Потери тепловой энергии в сети потребителей | Гкал/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
| 8.1. | Отопление | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8.2. | Вентиляция | Гкал/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8.3. | ГВС | Гкал/ч | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
| 9 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1.827 | 1.827 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 |
| 9.1. | Доля резерва (от установленной мощности) |  | 96.588 | 96.590 | 96.592 | 96.595 | 96.597 | 96.599 | 96.601 | 96.603 | 96.605 | 96.607 |
| 9.2. | Резерв с N-4 | Гкал/ч | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 |
| Котельная, ул. Энергетиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расход теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| 4 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети, в т.ч: | Гкал/ч | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 6.1. | Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации | Гкал/ч | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 6.2. | Потери тепловой энергии в сети потребителей | Гкал/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 8.1. | Отопление | Гкал/ч | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 8.2. | Вентиляция | Гкал/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8.3. | ГВС | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.144 | 0.144 |
| 9.1. | Доля резерва (от установленной мощности) |  | 83.165 | 83.204 | 83.242 | 83.280 | 83.316 | 83.352 | 83.387 | 83.422 | 83.456 | 83.489 |
| 9.2. | Резерв с N-5 | Гкал/ч | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 |
| Котельная Сельхозхимии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| 4 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети, в т.ч: | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.1. | Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.2. | Потери тепловой энергии в сети потребителей | Гкал/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| 8.1. | Отопление | Гкал/ч | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| 8.2. | Вентиляция | Гкал/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8.3. | ГВС | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 |
| 9.1. | Доля резерва (от установленной мощности) |  | 73.309 | 73.312 | 73.316 | 73.320 | 73.323 | 73.327 | 73.330 | 73.333 | 73.337 | 73.340 |
| 9.2. | Резерв с N-6 | Гкал/ч | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 | -0.828 |
| Котельная, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 1.1. | Ввод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. | Вывод мощности | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 39.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 | 46.000 | 47.000 | 48.000 |
| 4 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети, в т.ч: | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.1. | Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.2. | Потери тепловой энергии в сети потребителей | Гкал/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8.1. | Отопление | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8.2. | Вентиляция | Гкал/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8.3. | ГВС | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 9.1. | Доля резерва (от установленной мощности) |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9.2. | Резерв с N-7 | Гкал/ч | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |

- разумное повышение коэффициента использования установленной основного теплотехнического оборудования;

- использование наилучших доступных технологий;

- внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

- приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с Генеральным планом установлена позиция развития индивидуального теплоснабжения, а также не рассмотрено несколько вариантов развития систем теплоснабжения.

Соответственно, рассмотрение нескольких вариантов развития в схеме теплоснабжения не планируется.

На протяжении реализации схемы теплоснабжения принимается мастер-план надежного и качественного теплоснабжения абонентов.

Мастер-план предполагает капитальный ремонт тепловых сетей. Также планируется модернизация основного оборудования на котельной.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту.

Технико-экономическое обоснование вариантов перспективного развития системы теплоснабжения выполняется при наличии предложений:

- направленных на реконструкцию и (или) модернизацию котельных с увеличением зоны их действия;

- по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (в случае отсутствия объекта строительства в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России);

- по переоборудованию котельной в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электрической энергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

На перспективу до 2030г. ни одно из вышеперечисленных предложений для СЦТ не рассматривается. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития СЦТ не требуется.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

В соответствии с Генеральным планом установлена позиция развития индивидуального теплоснабжения, а также не рассмотрено несколько вариантов развития систем теплоснабжения.

Соответственно, рассмотрение нескольких вариантов развития не планируется. На протяжении реализации схемы теплоснабжения принимается мастер-план надежного и качественного теплоснабжения абонентов.

Данный вариант был выбран в качестве приоритетного в части комплексного уменьшения износа объектов теплоснабжения, что повлечет повышение надежности систем теплоснабжения и улучшения качества услуг теплоснабжения в целом.

Расчет тарифных моделей представлен в Части 12 данной книги.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003года №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды (далее – ПСВ) с утечкой.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30).

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источников тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система горячего водоснабжения отсутствует на территории городского поселения.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов отсутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей следует принимать в закрытых системах теплоснабжения — численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах. В аварийном режиме составляет 2куб.м/ч.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Прогноз производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для систем теплоснабжения выполнен на основании перспективного плана развития системы теплоснабжения потребителей, изложенного в Разделе 1.

В соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003, объём воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65куб.м на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.

В закрытых системах теплоснабжения расчётный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки равен 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах теплопотребления. Аварийный расход на компенсацию утечек принимается в размере 2% от объёма воды в системе теплоснабжения

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27 июля 2010года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается.

Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу.

После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения.

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

7.1.1 Определения

В Приказе Минрегиона РФ от 27 февраля 2010года №79 приведена классификация малоэтажных жилых домов:

- индивидуальные жилые дома - отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи;

- блокированные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

- многоквартирные малоэтажные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

7.1.2 Основная нормативно-правовая база

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона РФ № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Пункт 122 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения рекомендует вывод из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети).

7.1.3 Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

7.1.4 Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД

п. 44 Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 года №307) гласит: В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на электрической энергии, не отвечающие следующим требованиям:

- температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

- давление теплоносителя - до 1 МПа.

Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003года № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения. Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли. Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть, для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, неправильному распределению тепла, перегреву или недогреву помещений, и, в итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг.

Кроме этого при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», п.7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты тепловых потерь системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и переход на поквартирное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для многоквартирного дома в целом. Органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение при одновременном соблюдении трех условий:

- наличие решения о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение, принятого жителями МКД на общедомовом собрании;

- мероприятие о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение должно быть предусмотрено в утвержденной схеме теплоснабжения;

- наличие технической возможности реализации решения о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение.

7.1.5 Условия для организации теплоснабжения МКД от общедомового теплогенератора

В соответствии с пунктом 3.4 свода правил «СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения»:

- не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания;

- для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных;

- указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали;

- не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная, не может служить стеной котельной).

7.1.6 Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов

Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов с централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возможен без существенных нормативно-правовых ограничений. Однако возможны технические ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электрокотел, ПЛЭН, греющий кабель).

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года №1330-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме» объекты на территории не относятся к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

На территории городского поселения не планируются мероприятия вывода котельных, при которых могут произойти нарушения надежности теплоснабжения.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории городского поселения не планируется вывод котельных.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского поселения

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источников тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского поселения составлены в соответствии с прогнозом застройки.

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах главы 4.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, не планируются.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на период реализации Схемы теплоснабжения сохранится на базовом уровне.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно определения «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27 июля 2010года «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения — это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источников тепловой энергии».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Схемой теплоснабжения не рассматриваются варианты подключения абонентов нагрузкой более 0,1Гкал/ч.

Также расчет радиуса эффективного теплоснабжения невозможно рассчитать без использования электронной модели, которая в рамках данной схемы теплоснабжения не разрабатывается.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не предусматриваются.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусмотрены.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения рассматриваются в приложении 4.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в Приложении 4.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предусмотрены.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматриваются.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в Приложении 4.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций не предусматриваются.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Не предусматривается.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

При регулировании отпуска тепловой энергии для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна обеспечивать, для закрытых систем теплоснабжения, температуру горячей воды у потребителя в диапазоне, установленном СанПиН 2.1.4.1074.

В настоящее время, в системе теплоснабжения от котельной применяется качественное регулирование. В перспективе, данный способ регулирования предполагается оставить без изменений.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Не предусматривается.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не предусматривается.

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Качество горячего водоснабжения регламентируется разделом II Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354 (ред. от 13.07.2019, с изм. от 02.04.2020 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») Пунктом 5, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496–09): при эксплуатации СЦГВ температура воды в местах водоразбора не должна быть ниже + 60°С, статическом давлении не менее 0,05 Мпа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой. Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 0 до 5 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 5 до 0часов) не более чем на 3°С. Пунктом 6, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия состава и свойств горячей воды требованиям в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496–09): отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о регулировании не допускается. Пунктом 7, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия давления в системе горячего водоснабжения в точке разбора – от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.): отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается. В соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями качества горячей воды являются:

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске тепловой энергии и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Не предусматривается.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения представлены в таблице 10.1.1 на период до 2030 года.

Таблица 10.1.1. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива

| № пп | Показатели | Ед. изм. | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная 3 МКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Условный расход топлива | тут | 2414.59 | 2461.86 | 2454.33 | 2446.95 | 2439.72 | 2432.64 | 2425.69 | 2418.89 | 2412.22 | 2405.68 |
| 2 | Годовой расход топлива | т./год | 2118.06 | 2159.52 | 2152.92 | 2146.45 | 2140.11 | 2133.89 | 2127.80 | 2121.83 | 2115.98 | 2110.25 |
| 3 | Суточный расход топлива | т./сут. | 5.80 | 5.92 | 5.90 | 5.88 | 5.86 | 5.85 | 5.83 | 5.81 | 5.80 | 5.78 |
| 4 | Максимальный часовой расход топлива | т./сут. | 5.80 | 5.92 | 5.90 | 5.88 | 5.86 | 5.85 | 5.83 | 5.81 | 5.80 | 5.78 |
| Котельная, ул. Мичурина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Условный расход топлива | тут | 746.94 | 744.39 | 741.88 | 739.43 | 737.02 | 734.67 | 732.36 | 730.09 | 727.88 | 725.70 |
| 2 | Годовой расход топлива | т./год | 655.21 | 652.97 | 650.77 | 648.62 | 646.51 | 644.44 | 642.42 | 640.43 | 638.49 | 636.58 |
| 3 | Суточный расход топлива | т./сут. | 1.80 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.74 |
| 4 | Максимальный часовой расход топлива | т./сут. | 1.80 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.74 |
| Котельная СХТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Условный расход топлива | тут | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 2 | Годовой расход топлива | т./год | 152.76 | 152.76 | 152.76 | 152.76 | 152.76 | 152.76 | 152.76 | 152.76 | 152.76 | 152.76 |
| 3 | Суточный расход топлива | т./сут. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 4 | Максимальный часовой расход топлива | т./сут. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Котельная, ул. Больничная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Условный расход топлива | тут | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| 2 | Годовой расход топлива | т./год | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| 3 | Суточный расход топлива | т./сут. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | Максимальный часовой расход топлива | т./сут. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Котельная, ул. Энергетиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Условный расход топлива | тут | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 |
| 2 | Годовой расход топлива | т./год | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |
| 3 | Суточный расход топлива | т./сут. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 4 | Максимальный часовой расход топлива | т./сут. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Котельная Сельхозхимии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Условный расход топлива | тут | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 |
| 2 | Годовой расход топлива | т./год | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 |
| 3 | Суточный расход топлива | т./сут. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 4 | Максимальный часовой расход топлива | т./сут. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Котельная, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Условный расход топлива | тут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Годовой расход топлива | т./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Суточный расход топлива | т./сут. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Максимальный часовой расход топлива | т./сут. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10 августа 2012года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Нормативы запасов топлива не утверждены.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На источниках тепловой энергии используется Природный газ. На котельной не используется возобновляемые и местные виды топлива. Виды топлива, потребляемые источником тепловой энергии до и после проведения запланированных в Схеме теплоснабжения мероприятий, представлены в таблице 10.3.1.

Таблица 10.3.1. Виды топлива, потребляемые источником тепловой энергии

| № пп | Эксплуатирующая организация | Наименование источника | Существующее положение |  | Перспектива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо |
| 1 | ООО «Энергия» | Котельная 3 МКР | Природный газ | - | Природный газ | - |
| 2 |  | Котельная, ул. Мичурина | Природный газ | - | Природный газ | - |
| 3 |  | Котельная СХТ | Природный газ | - | Природный газ | - |
| 4 |  | Котельная, ул. Больничная | Природный газ | - | Природный газ | - |
| 5 |  | Котельная, ул. Энергетиков | Природный газ | - | Природный газ | - |
| 6 |  | Котельная Сельхозхимии | Природный газ | - | Природный газ | - |
| 7 |  | Котельная, ул. Молодежная | Природный газ | - | Природный газ | - |

Как показано в п. 13 Главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории городского поселения экономически нецелесообразно, и на перспективу не планируется.

10.4. Преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении

Вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении представлен в таблице 10.4.1.

Таблица 10.4.1. Вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

| № пп | Показатель | Ед. измерения | 2020год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная 3 МКР |  |  |  |
| 1 | Доля топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100,0 |
| 1.1. | Природный газ | % | 100,0 |
| 2. | Низшая теплота сгорания топлива | Ккал/кг | 8000,0 |
| 2.1 | Природный газ | Ккал/кг | 8000,0 |
| Котельная, ул. Мичурина |  |  |  |
| 1 | Доля топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100,0 |
| 1.1. | Природный газ | % | 100,0 |
| 2. | Низшая теплота сгорания топлива | Ккал/кг | 8000,0 |
| 2.1 | Природный газ | Ккал/кг | 8000,0 |
| Котельная СХТ |  |  |  |
| 1 | Доля топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100,0 |
| 1.1. | Природный газ | % | 100,0 |
| 2. | Низшая теплота сгорания топлива | Ккал/кг | 8000,0 |
| 2.1 | Природный газ | Ккал/кг | 8000,0 |
| Котельная, ул. Больничная |  |  |  |
| 1 | Доля топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100,0 |
| 1.1. | Природный газ | % | 100,0 |
| 2. | Низшая теплота сгорания топлива | Ккал/кг | 8000,0 |
| 2.1 | Природный газ | Ккал/кг | 8000,0 |
| Котельная, ул. Энергетиков |  |  |  |
| 1 | Доля топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100,0 |
| 1.1. | Природный газ | % | 100,0 |
| 2. | Низшая теплота сгорания топлива | Ккал/кг | 8000,0 |
| 2.1 | Природный газ | Ккал/кг | 8000,0 |
| Котельная Сельхозхимии |  |  |  |
| 1 | Доля топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100,0 |
| 1.1. | Природный газ | % | 100,0 |
| 2. | Низшая теплота сгорания топлива | Ккал/кг | 8000,0 |
| 2.1 | Природный газ | Ккал/кг | 8000,0 |
| Котельная, ул. Молодежная |  |  |  |
| 1 | Доля топлива, используемого для производства тепловой энергии | % | 100,0 |
| 1.1. | Природный газ | % | 100,0 |
| 2. | Низшая теплота сгорания топлива | Ккал/кг | 8000,0 |
| 2.1 | Природный газ | Ккал/кг | 8000,0 |

10.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения

Изменение топливного баланса не предусматривается.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (шт.).

В таблице 11.1.1. представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях.

Таблица 11.1.1 Поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2020год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1/км/год | 0.00 |
| 1.1. | в отопительный период, 1/км/оп | 1/км/оп | 0.00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1/км/год | 0.00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1/км/год | 0.00 |
| 2.1. | в отопительный период, 1/км/оп | 1/км/оп | 0.00 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1/км/год | 0.00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1/км/год | 0.00 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1/км/год | 0.00 |

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источников тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Метод расчета среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей принят в соответствии требованиям методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России.

Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей с надземной прокладкой, по данным организаций, составляет 4 – 6 часов, а сетей с подземной прокладкой – 8 – 10 часов, в зависимости от диаметра трубопровода, места прокладки и других факторов.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

1. Интенсивность отказов элементов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где  \* MERGEFORMAT Ошибка! Источник ссылки не найден. – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τ - продолжительность эксплуатации участка, лет;

α коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Интенсивность отказов (одной единицы):

| λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. |  |
| --- | --- |

3. Параметр потока отказов элементов системы теплоснабжения:

3.1. Параметр потока отказов участков системы теплоснабжения:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L - длина участка системы теплоснабжения, км;

3.2. Параметр потока отказов запорной арматуры:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

4. Среднее время до восстановления элементов системы теплоснабжения

4.1. Среднее время до восстановления участков системы теплоснабжения:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов для формулы (5), приведенные в таблице 11.3.1., получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003/

Таблица 11.3.1. Значения коэффициентов

| № пп | Коэффициент | a | b | v |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Расстояния между запорной арматуры должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 11.3.2.

Таблица 11.3.2. Расстояния между тепловыми камерами в метрах и место их расположения

| № пп | Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| 1 | до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м |
| 2 | от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей ТК не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м |
| 3 | от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей ТК не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей ТК в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей ТК в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| 4 | более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей ТК не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей ТК в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей ТК в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

5. Среднее время до восстановления запорной арматуры

Время восстановления запорной арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорной арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления запорной арматуры выполняется по 
выражению (4).

6. Интенсивность восстановления элементов системы теплоснабжения:

| μ=1zв | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

7. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов системы теплоснабжения (участков и запорной арматуры).

8. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу pf-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

В таблице 11.3.3. представлена оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям.

Вывод: Расчет показал, что ВБР существующих сетей теплоснабжения относительно каждого потребителя находится в пределах допустимых значений. Карты зон с ненормативной надежностью теплоснабжения потребителей не составлялись.

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчета показателей надежности представлены в разделе 4. При условии реализации мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в сводах правил норматив - 0,97.

Приведенная продолжительность прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на 2020 год (с учетом аварийных повреждений на бесхозяйных сетях, теплоиспользующих устройствах (в том числе при отказе тепловой автоматики), а также технологических ограничений, связанных с необеспечением заявленного располагаемого напора на потребительском вводе) составляет:

- для систем отопления – 6 часов в год.

В таблице 11.4.1. представлены показатели продолжительности прекращения подачи тепловой энергии.

Таблица 11.4.1. Показатели продолжительности прекращения подачи тепловой энергии

| № пп | Среднее значение в периоде показателя для систем | годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1 | Отопление | 0 | 0 |

Таблица 11.3.3. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

| Номер технологической зоны | Наименование источника | Наименование участка тепловой сети | Параметр потока отказов участков, 1/ч | Среднее время до восстановления участков ТС, час | Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/час | Стационарная вероятность рабочего состояния сети | Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 | ТУ1-1 | ТУ1-2 | 0.000006 | 5.181387 | 0.192999 | 0.999989 | 0.000031 |
| Технологическая зона №1 | ТУ1-2 | ТУ32 | 0.000001 | 5.200474 | 0.192290 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | ТУ32 | ТУ32-1 | 0.000005 | 5.187082 | 0.192787 |  | 0.000024 |
| Технологическая зона №1 | ТУ32-1 | ТУ32-2 | 0.000000 | 5.203028 | 0.192196 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №1 | ТУ32-2 | ТУ32-3 | 0.000008 | 5.172406 | 0.193334 |  | 0.000043 |
| Технологическая зона №1 | ТУ32-3 | ТУ32-4 | 0.000000 | 5.203819 | 0.192167 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ32-4 | ТУ16 | 0.000004 | 5.189523 | 0.192696 |  | 0.000020 |
| Технологическая зона №1 | ТУ16 | ТУ16-0 | 0.000000 | 5.966335 | 0.167607 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-0 | ТУ16-1 | 0.000004 | 5.949619 | 0.168078 |  | 0.000022 |
| Технологическая зона №1 | ТУ16 | ТУ17 | 0.000002 | 5.960203 | 0.167780 |  | 0.000010 |
| Технологическая зона №1 | ТУ17 | ТУ18 | 0.000004 | 5.950425 | 0.168055 |  | 0.000021 |
| Технологическая зона №1 | ТУ18 | ТУ26 | 0.000000 | 5.203564 | 0.192176 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №1 | ТУ26 | ТУ19-1 | 0.000003 | 5.193636 | 0.192543 |  | 0.000015 |
| Технологическая зона №1 | ТУ19 | ТУ20 | 0.000003 | 5.192897 | 0.192571 |  | 0.000016 |
| Технологическая зона №1 | ТУ20 | ТК5 | 0.000001 | 5.201103 | 0.192267 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТК5 | ТУ21 | 0.000001 | 5.199938 | 0.192310 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | ТУ21 | ТК6 | 0.000002 | 4.436301 | 0.225413 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №1 | ТК6 | ул. 2 МКР 30 | 0.000003 | 4.432259 | 0.225619 |  | 0.000014 |
| Технологическая зона №1 | ТК6 | ТУ22 | 0.000002 | 4.435982 | 0.225429 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №1 | ТУ22 | ул. 2 МКР 10 | 0.000003 | 3.398703 | 0.294230 |  | 0.000012 |
| Технологическая зона №1 | ТК5 | ул. 2 МКР 18 | 0.000001 | 3.675425 | 0.272077 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №1 | ТУ19 | ул. 2 МКР 20 | 0.000001 | 3.675859 | 0.272045 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №1 | ТУ22 | ТУ23 | 0.000002 | 4.131009 | 0.242072 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №1 | ТУ23 | ТУ24 | 0.000003 | 4.129377 | 0.242167 |  | 0.000011 |
| Технологическая зона №1 | ТУ23 | ул. 2 МКР 12 | 0.000001 | 3.675753 | 0.272053 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №1 | ТУ24 | ул. 2 МКР 9 | 0.000001 | 3.674700 | 0.272131 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ24 | ул. 2 МКР 11 | 0.000003 | 3.673186 | 0.272243 |  | 0.000010 |
| Технологическая зона №1 | ТУ26 | ул. 2 МКР 8 | 0.000004 | 5.188979 | 0.192716 |  | 0.000021 |
| Технологическая зона №1 | ТУ27 | ул. 2МКР, 24 | 0.000001 | 3.674781 | 0.272125 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ27 | ул. 2МКР, 22 | 0.000002 | 3.978418 | 0.251356 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №1 | ТУ27 | ТК7 | 0.000004 | 5.188764 | 0.192724 |  | 0.000021 |
| Технологическая зона №1 | ТК7 | ул. 2 МКР 2 | 0.000001 | 3.400954 | 0.294035 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №1 | ТК7 | ТУ28 | 0.000001 | 4.437625 | 0.225346 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ28 | ТУ29 | 0.000002 | 3.978944 | 0.251323 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №1 | ТУ29 | ул. 2 МКР 6 | 0.000005 | 3.670450 | 0.272446 |  | 0.000017 |
| Технологическая зона №1 | ТУ29 | ул. 2 МКР 4 | 0.000000 | 3.676302 | 0.272012 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ28 | ТУ30 | 0.000003 | 4.433840 | 0.225538 |  | 0.000012 |
| Технологическая зона №1 | ТУ30 | ТУ31 | 0.000004 | 4.430815 | 0.225692 |  | 0.000017 |
| Технологическая зона №1 | ТУ31 | ул. 2 МКР 5 | 0.000000 | 3.676294 | 0.272013 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ30 | ул. 2 МКР 1 | 0.000001 | 3.522447 | 0.283894 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ30 | ул. 2 МКР 3 | 0.000001 | 3.522447 | 0.283894 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ17 | ул. 2 МКР 23 | 0.000002 | 3.674521 | 0.272144 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | ТУ33 | ул. 2 МКР 17а | 0.000001 | 3.675282 | 0.272088 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №1 | ТУ33 | ул. 2 МКР 15 | 0.000001 | 3.675012 | 0.272108 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ32 | ТУ33 | 0.000005 | 3.669706 | 0.272501 |  | 0.000020 |
| Технологическая зона №1 | ТУ31 | ул. 2 МКР 7 | 0.000002 | 3.521897 | 0.283938 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №1 | ТУ19-1 | ТУ19 | 0.000002 | 5.195370 | 0.192479 |  | 0.000013 |
| Технологическая зона №1 | ТУ19-1 | ул. 2 МКР 19 | 0.000000 | 3.676054 | 0.272031 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №1 | ТУ18 | ТУ27 | 0.000004 | 5.190571 | 0.192657 |  | 0.000019 |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-2 | ТУ16-3 | 0.000001 | 5.963060 | 0.167699 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-3 | ТУ16-4 | 0.000001 | 5.964176 | 0.167668 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-4 | ТУ16-5 | 0.000007 | 5.932218 | 0.168571 |  | 0.000042 |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-1 | ТУ16-2 | 0.000001 | 5.963701 | 0.167681 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | ТУ6 | ТУ6-0 | 0.000017 | 5.139211 | 0.194582 |  | 0.000086 |
| Технологическая зона №1 | ТУ6-1 | ул. Спортивная, 1 | 0.000001 | 4.437251 | 0.225365 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | ТУ6-1 | ул. Спортивная, 2 | 0.000000 | 4.439856 | 0.225233 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 8 | ТУ4-1 | 0.000005 | 4.427613 | 0.225855 |  | 0.000022 |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-5 | ТУ16-6 | 0.000000 | 5.966822 | 0.167593 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-6 | ТУ5 | 0.000002 | 5.958011 | 0.167841 |  | 0.000012 |
| Технологическая зона №1 | ТУ5 | ТУ4 | 0.000005 | 5.944958 | 0.168210 |  | 0.000027 |
| Технологическая зона №1 | ТУ4 | ТУ3 | 0.000003 | 5.954588 | 0.167938 |  | 0.000016 |
| Технологическая зона №1 | ТУ3 | ул. 3МКР, 1 | 0.000001 | 4.438652 | 0.225294 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №1 | ТУ4 | ул. 3МКР, 2 | 0.000000 | 4.440164 | 0.225217 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ5 | ул. 3МКР, 3 | 0.000000 | 4.440027 | 0.225224 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | Котельная 3МКР | ТК1 | 0.000000 | 6.729906 | 0.148590 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №1 | ТК1 | ТУ3 | 0.000004 | 5.945863 | 0.168184 |  | 0.000026 |
| Технологическая зона №1 | ТУ2 | ТК3 | 0.000003 | 5.953271 | 0.167975 |  | 0.000018 |
| Технологическая зона №1 | ТК3 | ТУ6 | 0.000002 | 5.958927 | 0.167815 |  | 0.000011 |
| Технологическая зона №1 | ТК3 | ул. 3МКР, 15 | 0.000002 | 3.673888 | 0.272191 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №1 | ТУ6 | ТК4 | 0.000005 | 5.944152 | 0.168233 |  | 0.000028 |
| Технологическая зона №1 | ТК4 | ул. 3МКР, 8 | 0.000001 | 4.439301 | 0.225261 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №1 | ТК4 | ул. 3МКР, 7 | 0.000001 | 4.439250 | 0.225263 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 7 | ул. 3МКР, 6 | 0.000006 | 4.424521 | 0.226013 |  | 0.000028 |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 6 | ул. 3МКР, 5 | 0.000004 | 4.429947 | 0.225736 |  | 0.000018 |
| Технологическая зона №1 | ТУ8 | ТУ9 | 0.000014 | 5.898039 | 0.169548 |  | 0.000080 |
| Технологическая зона №1 | ТУ12 | ТУ12-1 | 0.000006 | 4.122573 | 0.242567 |  | 0.000025 |
| Технологическая зона №1 | ТУ12 | ТУ12-1 | 0.000018 | 5.877632 | 0.170137 |  | 0.000103 |
| Технологическая зона №1 | ТУ61 | ул. Лермонтова, 49 | 0.000001 | 3.675647 | 0.272061 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №1 | ТУ61 | ТУ62 | 0.000003 | 5.955515 | 0.167912 |  | 0.000015 |
| Технологическая зона №1 | ТУ62 | ул. Молодежная, 16 | 0.000000 | 3.676098 | 0.272028 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №1 | ТУ62 | ТУ11 | 0.000004 | 5.949361 | 0.168085 |  | 0.000022 |
| Технологическая зона №1 | ТУ8 | ТУ9 | 0.000001 | 3.400382 | 0.294085 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТП-3 | ул. Лермонтова, 47 | 0.000001 | 3.674994 | 0.272109 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТП-3 | ул. Лермонтова, 50 | 0.000003 | 3.673378 | 0.272229 |  | 0.000009 |
| Технологическая зона №1 | ТУ9 | ТУ10 | 0.000001 | 3.400394 | 0.294084 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ10 | ТУ11 | 0.000002 | 3.400210 | 0.294099 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | ТУ11 | ул. Пушкина, 54 | 0.000000 | 3.401338 | 0.294002 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ10 | ул. Пушкина, 55 | 0.000000 | 3.401346 | 0.294001 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ2 | ТУ2-1 | 0.000005 | 4.427922 | 0.225840 |  | 0.000022 |
| Технологическая зона №1 | ТУ2-1 | ТУ2-2 | 0.000001 | 4.439280 | 0.225262 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №1 | ТУ2-2 | ул. Спортивная, 12а | 0.000005 | 4.125036 | 0.242422 |  | 0.000020 |
| Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 1 | ул. Спортивная, 1а | 0.000003 | 4.431869 | 0.225638 |  | 0.000015 |
| Технологическая зона №1 | ТУ10-1 | ул. 3МКР, 21 | 0.000001 | 4.437681 | 0.225343 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 21 | ул. 3МКР, 22 | 0.000003 | 3.977268 | 0.251429 |  | 0.000011 |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 22 | ул. 3МКР, 23 | 0.000003 | 3.977380 | 0.251422 |  | 0.000011 |
| Технологическая зона №1 | Котельная 3МКР | ТУ10 | 0.000001 | 4.437542 | 0.225350 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ10 | ТУ10-1 | 0.000006 | 4.425269 | 0.225975 |  | 0.000026 |
| Технологическая зона №1 | ТУ10 | ул. 3МКР, 20 | 0.000002 | 4.130188 | 0.242120 |  | 0.000010 |
| Технологическая зона №1 | ТК1 | ТУ1 | 0.000002 | 5.960742 | 0.167764 |  | 0.000009 |
| Технологическая зона №1 | ТУ1 | ТУ2 | 0.000001 | 5.963409 | 0.167689 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | ТУ1 | ул. 3МКР, 4 | 0.000004 | 4.429715 | 0.225748 |  | 0.000019 |
| Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 2 | ТУ6-2 | 0.000004 | 3.974691 | 0.251592 |  | 0.000017 |
| Технологическая зона №1 | ТУ6-2 | ул. Спортивная, 3 | 0.000005 | 4.427738 | 0.225849 |  | 0.000022 |
| Технологическая зона №1 | ТУ6-2 | ул. Спортивная, 5 | 0.000002 | 3.979076 | 0.251315 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №1 | ТК4 | ТУ7 | 0.000003 | 5.950790 | 0.168045 |  | 0.000021 |
| Технологическая зона №1 | ТУ7 | ТУ8 | 0.000004 | 5.949462 | 0.168082 |  | 0.000022 |
| Технологическая зона №1 | ТУ7 | ул. 3МКР, 8б | 0.000000 | 3.401382 | 0.293998 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ПТУ1 | Загс | 0.000001 | 3.980343 | 0.251235 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №1 | ТУ4-1 | ул. 3МКР, 10 | 0.000001 | 4.438536 | 0.225299 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №1 | ТУ4-1 | ул. 3МКР, 9 | 0.000003 | 3.672822 | 0.272270 |  | 0.000011 |
| Технологическая зона №1 | ТУ6-0 | ТУ6-1 | 0.000011 | 5.161890 | 0.193727 |  | 0.000057 |
| Технологическая зона №1 | ТУ9 | ТУ12 | 0.000012 | 5.906909 | 0.169293 |  | 0.000070 |
| Технологическая зона №1 | ТУ9 | ул. 3МКР | 0.000001 | 3.400975 | 0.294033 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №1 | ТУ12-1 | ТУ12-2 | 0.000001 | 5.964680 | 0.167654 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ12-2 | ТУ61 | 0.000005 | 5.943916 | 0.168239 |  | 0.000029 |
| Технологическая зона №1 | ТУ11 | ТУ8 | 0.000002 | 3.400097 | 0.294109 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | ТУ12-1 | ТП-3 | 0.000005 | 4.124755 | 0.242439 |  | 0.000020 |
| Технологическая зона №1 | Котельная, ул. Молодежная | ТУ1 | 0.000002 | 5.957247 | 0.167863 |  | 0.000013 |
| Технологическая зона №1 | ТУ2 | ТУ3 | 0.000003 | 3.976498 | 0.251478 |  | 0.000013 |
| Технологическая зона №1 | ТУ3 | ТУ4 | 0.000002 | 3.979340 | 0.251298 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | ТУ4 | ТУ5 | 0.000002 | 3.979324 | 0.251299 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | ТУ5 | ТУ6 | 0.000002 | 3.979171 | 0.251309 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №1 | ТУ6 | ТУ7 | 0.000002 | 3.979067 | 0.251315 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №1 | ТУ7 | ул. Молодежная, 3 | 0.000002 | 3.674065 | 0.272178 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №1 | ТУ7 | ул. Молодежная, 4 | 0.000000 | 3.676424 | 0.272003 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ6 | ул. Молодежная, 5 | 0.000000 | 3.676347 | 0.272009 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ5 | ул. Молодежная, 6 | 0.000000 | 3.676336 | 0.272010 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ4 | ул. Молодежная, 7 | 0.000000 | 3.676347 | 0.272009 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ3 | ул. Молодежная, 8 | 0.000000 | 3.676359 | 0.272008 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ2 | ул. Молодежная, 9 | 0.000000 | 3.676384 | 0.272006 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ1 | ТК1 | 0.000001 | 5.199022 | 0.192344 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №1 | ТК1 | ТК2 | 0.000001 | 3.980560 | 0.251221 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №1 | ТК2 | ул. Молодежная, 11 | 0.000001 | 3.675672 | 0.272059 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №1 | ТК2 | ул. Молодежная, 10 | 0.000000 | 3.676432 | 0.272003 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТК1 | ТК9 | 0.000001 | 5.201310 | 0.192259 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТК9 | ул. Молодежная, 13 | 0.000001 | 3.675647 | 0.272061 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №1 | ТК9 | ул. Молодежная, 12 | 0.000000 | 3.676384 | 0.272006 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТК1 | ТУ8 | 0.000003 | 3.976770 | 0.251460 |  | 0.000012 |
| Технологическая зона №1 | ТУ8 | ул. Молодежная, 33 | 0.000000 | 3.982018 | 0.251129 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ8 | ТУ9 | 0.000004 | 3.974620 | 0.251596 |  | 0.000017 |
| Технологическая зона №1 | ТУ9 | ул. Молодежная, 20 | 0.000001 | 3.674922 | 0.272115 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ9 | ул. Молодежная, 32 | 0.000001 | 3.674997 | 0.272109 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ10 | ТУ1 | 0.000004 | 5.948915 | 0.168098 |  | 0.000023 |
| Технологическая зона №1 | ТУ11 | ТУ10 | 0.000003 | 5.193516 | 0.192548 |  | 0.000015 |
| Технологическая зона №1 | ТУ10 | ул. Молодежная, 16 | 0.000000 | 3.676372 | 0.272007 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ1 | ТУ1-1 | 0.000002 | 3.979436 | 0.251292 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | ТУ1-1 | ул. Молодежная | 0.000000 | 3.676104 | 0.272027 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №1 | ТУ1-1 | ТУ2 | 0.000002 | 3.979462 | 0.251290 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | Котельная ул. Больничная | ТУ40-1 | 0.000001 | 5.199598 | 0.192323 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №1 | ТУ40 | Поликлиника | 0.000003 | 5.194479 | 0.192512 |  | 0.000014 |
| Технологическая зона №1 | Поликлиника | ТУ43 | 0.000002 | 4.815878 | 0.207646 |  | 0.000010 |
| Технологическая зона №1 | ТУ43 | Главный корпус | 0.000000 | 3.981739 | 0.251147 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | Главный корпус | Роддом | 0.000003 | 3.977624 | 0.251406 |  | 0.000010 |
| Технологическая зона №1 | Котельная ул. Больничная | ТУ1 | 0.000012 | 5.159213 | 0.193828 |  | 0.000060 |
| Технологическая зона №1 | ТУ1 | ТУ1-0 | 0.000002 | 5.197160 | 0.192413 |  | 0.000010 |
| Технологическая зона №1 | ТУ1-0 | ТУ1-1 | 0.000009 | 5.171587 | 0.193364 |  | 0.000044 |
| Технологическая зона №1 | Котельная ул. Больничная | Гараж | 0.000001 | 3.980075 | 0.251252 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ36 | ул. Больничная, 42 | 0.000001 | 3.401042 | 0.294028 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №1 | ТУ39 | ул. Больничная, 44 | 0.000001 | 3.400806 | 0.294048 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №1 | Гараж | ТУ36 | 0.000002 | 3.978418 | 0.251356 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №1 | ТУ36 | ТУ38 | 0.000004 | 3.974509 | 0.251603 |  | 0.000017 |
| Технологическая зона №1 | ТУ38 | ТУ39 | 0.000002 | 3.400186 | 0.294102 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | ТУ38 | ул. Больничная, 46 | 0.000000 | 3.401231 | 0.294011 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ43 | ТУ44 | 0.000002 | 4.436452 | 0.225405 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №1 | ТУ44 | Инфек. отделение | 0.000000 | 3.401350 | 0.294001 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №1 | ТУ44 | Магазин | 0.000001 | 3.522447 | 0.283894 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ53 | ТУ55 | 0.000002 | 3.978226 | 0.251368 |  | 0.000009 |
| Технологическая зона №1 | ТУ55 | ул. Больничная, 100 | 0.000002 | 3.522172 | 0.283916 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №1 | ТУ36 | ул. Больничная, 41 | 0.000002 | 3.400250 | 0.294096 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №1 | ТУ40-1 | ТУ40 | 0.000002 | 5.197573 | 0.192398 |  | 0.000010 |
| Технологическая зона №1 | ТУ40-1 | ТУ53 | 0.000004 | 4.126614 | 0.242329 |  | 0.000017 |
| Технологическая зона №1 | ТУ40-1 | Лаборатория | 0.000002 | 3.399634 | 0.294149 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №1 | ТУ43 |  | 0.000001 | 3.674919 | 0.272115 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №3 | Котельная СХТ | ТУ3 | 0.000001 | 5.202174 | 0.192227 | 0.999991 | 0.000003 |
| Технологическая зона №3 | ТУ3 | ул. Сельхозтехника, 34 | 0.000001 | 3.675344 | 0.272083 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 34 | ул. Сельхозтехника, 33 | 0.000003 | 3.672367 | 0.272304 |  | 0.000012 |
| Технологическая зона №3 | ТУ3 | ул. Сельхозтехника, 35 | 0.000001 | 3.675472 | 0.272074 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 35 | ул. Сельхозтехника, 36 | 0.000004 | 3.671750 | 0.272350 |  | 0.000014 |
| Технологическая зона №3 | ТУ10 | ул. Сельхозтехника, 39 | 0.000000 | 3.675995 | 0.272035 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №3 | ТУ30 | ТУ31 | 0.000001 | 3.981246 | 0.251178 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 3 | ул. Сельхозтехника, 19 | 0.000002 | 3.674558 | 0.272142 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №3 | ТУ35 | ул. Сельхозтехника, 28 | 0.000001 | 3.675455 | 0.272075 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №3 | ТУ35 | ТУ35-1 | 0.000002 | 3.674306 | 0.272160 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №3 | ТУ30 | ТУ10 | 0.000004 | 3.975598 | 0.251535 |  | 0.000015 |
| Технологическая зона №3 | ТУ31 | ТУ50 | 0.000002 | 3.673897 | 0.272191 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №3 | ТУ50 | ТУ35 | 0.000004 | 3.671169 | 0.272393 |  | 0.000015 |
| Технологическая зона №3 | ТУ35-1 | ул. Сельхозтехника, 3 | 0.000004 | 3.671040 | 0.272402 |  | 0.000016 |
| Технологическая зона №3 | ТУ31 | ул. Сельхозтехника, 35А | 0.000004 | 3.671959 | 0.272334 |  | 0.000013 |
| Технологическая зона №3 | ТУ3 | ТУ30 | 0.000004 | 4.430221 | 0.225722 |  | 0.000018 |
| Технологическая зона №3 | ТУ50 | ул. Сельхозтехника, 31 | 0.000003 | 3.399113 | 0.294194 |  | 0.000010 |
| Технологическая зона №5 | Котельная Сельхозхимии | ул. Сельхозтехника, 1 | 0.000001 | 3.675405 | 0.272079 | 0.999997 | 0.000003 |
| Технологическая зона №4 | Котельная, ул. Энергетиков | ул. Энергетиков, 3 | 0.000004 | 3.671394 | 0.272376 | 0.999985 | 0.000015 |
| Технологическая зона №2 | Котельная, ул. Мичурина | ТУ1 | 0.000001 | 5.965777 | 0.167623 | 0.999993 | 0.000004 |
| Технологическая зона №2 | ТУ1 | ТУ3 | 0.000003 | 5.952922 | 0.167985 |  | 0.000018 |
| Технологическая зона №2 | ТУ3 | ТУ6 | 0.000002 | 5.958913 | 0.167816 |  | 0.000011 |
| Технологическая зона №2 | ТУ6 | ТУ7 | 0.000001 | 5.963750 | 0.167680 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №2 | ТУ10 | ул. Мичурина, 38 | 0.000001 | 3.217927 | 0.310759 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №2 | ТУ6 | ул. Мичурина, 42 | 0.000002 | 4.131755 | 0.242028 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №2 | ТУ7 | ТУ19 | 0.000002 | 5.956730 | 0.167877 |  | 0.000014 |
| Технологическая зона №2 | ТУ29 | ТУ30 | 0.000002 | 5.196944 | 0.192421 |  | 0.000010 |
| Технологическая зона №2 | ТУ30 | ТУ31 | 0.000002 | 5.198612 | 0.192359 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №2 | ТУ31 | ТУ33 | 0.000001 | 3.980818 | 0.251205 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №2 | ТУ33 | ул. Студенческая, 45 | 0.000004 | 5.188964 | 0.192717 |  | 0.000021 |
| Технологическая зона №2 | ТУ19 | ТУ20 | 0.000001 | 4.133821 | 0.241907 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №2 | ТУ20 | ул. Мичурина, 43 | 0.000002 | 4.130452 | 0.242104 |  | 0.000009 |
| Технологическая зона №2 | ТУ20 | ул. Мичурина, 41 | 0.000000 | 3.676331 | 0.272010 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ24 | ул. Мичурина, 33 | 0.000000 | 3.676241 | 0.272017 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ24 | ул. Студенческая, 11а | 0.000002 | 3.521593 | 0.283962 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №2 | ТУ36 | ул. Ленина, 2а | 0.000000 | 3.676332 | 0.272010 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ36 | б/а | 0.000000 | 3.676145 | 0.272024 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ52 | ул. Железнодорожная | 0.000002 | 4.435947 | 0.225431 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №2 | ТУ45 | ул. Ленина, 10 | 0.000000 | 3.676390 | 0.272006 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ48 | ул. Ленина, 12б | 0.000000 | 3.218003 | 0.310752 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ48 | ТУ49 | 0.000001 | 3.523196 | 0.283833 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №2 | ТУ49 | ул. Железнодорожная | 0.000002 | 4.130937 | 0.242076 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №2 | ТУ49 | ул. Ленина, 12в | 0.000000 | 3.218106 | 0.310742 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ47 | ул. Ленина, 12 | 0.000000 | 3.401413 | 0.293995 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ80 | ТУ35 | 0.000001 | 5.199270 | 0.192335 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №2 | ТУ35 | ТУ36 | 0.000004 | 5.191041 | 0.192640 |  | 0.000018 |
| Технологическая зона №2 | ТУ35 | ул. Ленина, 2б | 0.000000 | 3.981833 | 0.251141 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ27 | ул. К. Маркса, 1 | 0.000000 | 4.439468 | 0.225252 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №2 | ТУ80 | ТУ35-1 | 0.000001 | 5.201520 | 0.192251 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №2 | ТУ35-1 | ТУ27 | 0.000001 | 5.201363 | 0.192257 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №2 | ТУ35-1 | ул. Ленина, 2д | 0.000001 | 3.675775 | 0.272051 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №2 | ТУ36 | ТУ37 | 0.000001 | 5.202147 | 0.192228 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №2 | ТУ37 | ул. Ленина, 4 | 0.000001 | 3.675266 | 0.272089 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №2 | ТУ37 | ТУ41 | 0.000004 | 5.189410 | 0.192700 |  | 0.000020 |
| Технологическая зона №2 | ТУ41 | ул. Ленина, 6 | 0.000001 | 3.675919 | 0.272041 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №2 | ТУ41 | ТУ42 | 0.000003 | 5.192487 | 0.192586 |  | 0.000016 |
| Технологическая зона №2 | ТУ42 | ул. Ленина, 8 | 0.000000 | 4.439567 | 0.225247 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №2 | ТУ42 | ул. Ленина, 8-1 | 0.000000 | 3.676367 | 0.272008 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ42 | ТУ43 | 0.000002 | 5.197533 | 0.192399 |  | 0.000010 |
| Технологическая зона №2 | ТУ43 | ТУ45 | 0.000003 | 4.434069 | 0.225526 |  | 0.000011 |
| Технологическая зона №2 | ТУ43 | ТК6 | 0.000007 | 5.177044 | 0.193160 |  | 0.000037 |
| Технологическая зона №2 | ТК6 | ТК51 | 0.000001 | 4.438168 | 0.225318 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №2 | ТК51 | ул. Интернециональная, 16 | 0.000003 | 3.977038 | 0.251443 |  | 0.000011 |
| Технологическая зона №2 | ТК51 | ТУ52 | 0.000003 | 4.432322 | 0.225615 |  | 0.000014 |
| Технологическая зона №2 | ТУ33 | ул. Студенческая, 44 | 0.000000 | 3.676448 | 0.272002 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ30 | ул. Студенческая, 43 | 0.000000 | 3.676366 | 0.272008 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ29 | ул. Студенческая, 42 | 0.000000 | 3.676453 | 0.272001 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ1-1 | ТУ10 | 0.000005 | 3.972437 | 0.251735 |  | 0.000021 |
| Технологическая зона №2 | ТУ10 | ТУ10-1 | 0.000001 | 3.980141 | 0.251247 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №2 | ТУ10-1 | ТУ24 | 0.000001 | 3.675091 | 0.272102 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №2 | ТУ10-1 | ул. Мичурина, 36 | 0.000001 | 3.674855 | 0.272120 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №2 | ТУ27 | ТУ28 | 0.000003 | 5.193279 | 0.192557 |  | 0.000015 |
| Технологическая зона №2 | ТУ28 | ТУ29 | 0.000001 | 5.199464 | 0.192328 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №2 | ТУ28 | ул. Студенческая | 0.000000 | 3.676329 | 0.272010 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ19 | ТУ25 | 0.000005 | 5.940718 | 0.168330 |  | 0.000032 |
| Технологическая зона №2 | ТУ25 | ул. Студенческая | 0.000001 | 3.675604 | 0.272064 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №2 | ТУ25 | ТУ26 | 0.000001 | 5.963027 | 0.167700 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №2 | ТУ26 | ТУ80 | 0.000001 | 5.962999 | 0.167701 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №2 | ТУ26 | ул. Студенческая, 1 | 0.000001 | 3.674829 | 0.272121 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №2 | ул. Студенческая, 1 | ул. Студенческая, 1 | 0.000001 | 3.675213 | 0.272093 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №2 | ул. Студенческая, 45 | ул. Студенческая, 45 | 0.000003 | 5.194479 | 0.192512 |  | 0.000014 |
| Технологическая зона №2 | ул. Студенческая, 45 | ул. Студенческая, 45 | 0.000002 | 3.979381 | 0.251295 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №2 | ТУ48 | ул. Ленина, 15 | 0.000005 | 3.670422 | 0.272448 |  | 0.000018 |
| Технологическая зона №2 | ТУ45 | ТУ47 | 0.000003 | 4.434024 | 0.225529 |  | 0.000011 |
| Технологическая зона №2 | ТУ47 | ТУ49 | 0.000003 | 4.432472 | 0.225608 |  | 0.000014 |
| Технологическая зона №2 | ТУ4 | ТК1 | 0.000003 | 4.434148 | 0.225522 |  | 0.000011 |
| Технологическая зона №2 | ТК1 | ул. Павлова, 36 | 0.000000 | 3.676382 | 0.272007 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТК1 | ТК2 | 0.000001 | 5.200012 | 0.192307 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №2 | ТУ8 | ТУ18 | 0.000005 | 5.944559 | 0.168221 |  | 0.000028 |
| Технологическая зона №2 | ТУ18 | ТУ11 | 0.000001 | 3.980579 | 0.251220 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №2 | ТУ11 | ТУ12 | 0.000002 | 3.978541 | 0.251348 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №2 | ТУ18 | ТУ19 | 0.000002 | 5.959493 | 0.167799 |  | 0.000011 |
| Технологическая зона №2 | ТУ68 | ул. Октябрьская, 11 | 0.000001 | 3.675250 | 0.272090 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №2 | ул. Октябрьская, 11 | ул. Октябрьская, 13 | 0.000002 | 3.674034 | 0.272180 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №2 | ТУ68 | ТУ69 | 0.000003 | 5.192258 | 0.192594 |  | 0.000017 |
| Технологическая зона №2 | ТУ69 | ТУ70 | 0.000001 | 4.439104 | 0.225271 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №2 | ТУ70 | ул. Октябрьская, 18 | 0.000001 | 3.980884 | 0.251200 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №2 | ТУ70 | ТУ79 | 0.000001 | 4.439202 | 0.225266 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №2 | ТУ79 | ТУ73 | 0.000001 | 4.439248 | 0.225263 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №2 | ТУ74 | ул. Интернециональная, 9 | 0.000000 | 3.981895 | 0.251137 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ12 | ул. Мичурина, 46 | 0.000000 | 3.401344 | 0.294001 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | Котельная | ТУ1-1 | 0.000002 | 3.979381 | 0.251295 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №2 | ТУ1-2 | ул. Мичурина, 33а | 0.000002 | 3.674656 | 0.272134 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №2 | ТУ1-2 | ул. Мичурина, 34 | 0.000002 | 3.673713 | 0.272204 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №2 | ТУ1 | ТУ5 | 0.000003 | 4.433840 | 0.225538 |  | 0.000012 |
| Технологическая зона №2 | ТУ5 | ул. Павлова, 46 | 0.000003 | 3.520724 | 0.284033 |  | 0.000010 |
| Технологическая зона №2 | ТУ5 | ТУ4 | 0.000002 | 4.436613 | 0.225397 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №2 | ТК2 | ул. Павлова, 26а | 0.000005 | 4.426524 | 0.225911 |  | 0.000024 |
| Технологическая зона №2 | ТУ57 | ул. К. Маркса, 7б | 0.000001 | 3.980883 | 0.251201 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №2 | ТУ57 | ТУ58 | 0.000001 | 5.961498 | 0.167743 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №2 | ТУ58 | ул. К. Маркса, 7 | 0.000000 | 3.981497 | 0.251162 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №2 | ул. К. Маркса, 7 | ул. К. Маркса, 7 | 0.000002 | 3.293285 | 0.303648 |  | 0.000007 |
| Технологическая зона №2 | ТУ79 | ТУ69-1 | 0.000001 | 4.438109 | 0.225321 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №2 | ТУ69-1 | ул. Октябрьская, 16 | 0.000000 | 4.134668 | 0.241857 |  | 0.000001 |
| Технологическая зона №2 | ТУ69-1 | ТУ71 | 0.000001 | 4.437912 | 0.225331 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №2 | ТУ73 | ул. Интернациональная, 5 | 0.000001 | 4.437427 | 0.225356 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №2 | ТУ60 | ТУ68 | 0.000005 | 5.185368 | 0.192850 |  | 0.000026 |
| Технологическая зона №2 | ТУ71 | ул. Интернациональная, 1 | 0.000004 | 3.671321 | 0.272381 |  | 0.000015 |
| Технологическая зона №2 | ТУ4 | ул. Мичурина | 0.000001 | 3.675171 | 0.272096 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №2 | ТУ73 | ТУ73-1 | 0.000002 | 3.978391 | 0.251358 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №2 | ТУ73-1 | ТУ74 | 0.000001 | 3.675899 | 0.272042 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №2 | ТУ73-1 | ул. Интернициональная, 13 | 0.000002 | 3.673867 | 0.272193 |  | 0.000008 |
| Технологическая зона №2 | ТУ56 | ТУ56-1 | 0.000002 | 5.959793 | 0.167791 |  | 0.000010 |
| Технологическая зона №2 | ТУ56 | ул. Ленина, 5 | 0.000000 | 3.676010 | 0.272034 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №2 | ТК3 | ТУ54 | 0.000002 | 4.130170 | 0.242121 |  | 0.000010 |
| Технологическая зона №2 | ТУ54 | Гараж | 0.000001 | 3.400957 | 0.294035 |  | 0.000003 |
| Технологическая зона №2 | ТУ54 | ул. Ленина, 7 | 0.000001 | 3.674785 | 0.272125 |  | 0.000005 |
| Технологическая зона №2 | ТУ19 | ТК3 | 0.000002 | 5.960791 | 0.167763 |  | 0.000009 |
| Технологическая зона №2 | ТК3 | ТУ56 | 0.000001 | 5.965645 | 0.167626 |  | 0.000004 |
| Технологическая зона №2 | ТУ19 | Магазин | 0.000001 | 3.401078 | 0.294024 |  | 0.000002 |
| Технологическая зона №2 | ТУ60 | ул. К.Маркса, 52а | 0.000001 | 4.437332 | 0.225361 |  | 0.000006 |
| Технологическая зона №2 | ТУ58 | ТУ60 | 0.000005 | 5.184805 | 0.192871 |  | 0.000027 |
| Технологическая зона №2 | ТУ60 | ул. Ленина, 7 | 0.000002 | 4.130768 | 0.242086 |  | 0.000009 |
| Технологическая зона №2 | ТУ56-1 | ТУ57 | 0.000003 | 5.955119 | 0.167923 |  | 0.000016 |

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в Приложении 4.

В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения.

В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы. На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения.

Стоимость реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы теплоснабжения. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2021 СП «Наружные тепловые сети».

Коэффициент на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км составляет 1,15. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Мордовия коэффициент составляет 1,03.

Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории Республики Мордовия, связанный с климатическими условиями составляет 1,02.

Коэффициент, учитывающий выполнение мероприятий по снегоборьбе, составляет 1,01.

Стоимость замены котловых агрегатов принята по объектам аналогам.

Для оценки уровня инфляции использован «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027года», разработанный Минэкономразвития России, а именно прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2027года представленный в таблице 12.1.3.

Таблица 12.1.3. Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2027 года

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 1,043 | 1,041 | 1,039 | 1,036 | 1,034 | 1,032 | 1,029 | 1,027 |

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схема финансирования строительства подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта (далее – ИП), т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денежных средств для его продолжения.

Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного сальдо денежного потока

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчеты экономической эффективности инвестиций разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении в Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Тарифные последствия для потребителей не предусматриваются.

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Изменения в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности отсутствуют.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения при выполнении мероприятий по мастер-плану, представлены в таблице 13.1.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей не ожидаются.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей не ожидаются.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- Индексы-дефляторы МЭР;

- Баланс тепловой мощности;

- Топливный баланс;

- Баланс теплоносителей;

- Производственные расходы товарного отпуска;

- Производственная деятельность;

- Инвестиционная деятельность;

- Финансовая деятельность.

Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

Для показателя «Балансы тепловой мощности» использованы материалы Главы 4 в части перспективных тепловых нагрузок. Для показателя «Топливный баланс» использованы материалы Главы 10 в части перспективных тепловых нагрузок. Для показателя «Балансы теплоносителей» использованы материалы Главы 6 в части перспективных тепловых нагрузок.

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

Для показателя «Производственные расходы товарного отпуска» использованы данные о соответствующих показателях по материалам тарифных дел с применением индексов-дефляторов МЭР и с учетом изменения балансов в зависимости от планируемых к реализации проектов схемы теплоснабжения. По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения

Показатели «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей при различных значениях инвестиционной составляющей представлены в п.12.4 настоящей схемы.

Таблица 13.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № пп | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение (факт 2020 год) | Ожидаемые показатели (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 164,172 | 164,172 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 3,11 | 2,58 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м./Гкал/ч | 110,34 | 106,79 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | % | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у т.т./кВт | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 9 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 42,00 | 100,00 |
| 10 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30 | 30 |
| 11 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 0 | 0 |

14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов системы теплоснабжения

Изменения (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения отсутствуют.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения

В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения.

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |
| 1 | Котельная 3 МКР | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  |
| 3 | Котельная СХТ | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав теплоснабжающей организации представлен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № пп | Наименование и адрес источников тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  | Статус ЕТО | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  |
| 1 | Котельная 3 МКР | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 1 |
| 2 | Котельная, ул. Мичурина | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 2 |
| 3 | Котельная СХТ | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 3 |
| 4 | Котельная, ул. Больничная | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 1 |
| 5 | Котельная, ул. Энергетиков | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 4 |
| 6 | Котельная Сельхозхимии | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 5 |
| 7 | Котельная, ул. Молодежная | рп. Торбеево | ООО «Энергия» |  | Утверждён | 1 |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08 августа 2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения теплоснабжающей организации:

1. Статус теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского поселения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения

3. Для присвоения организации статуса теплоснабжающей организации на территории городского поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности теплоснабжающей организации, то статус теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус теплоснабжающей организации на основании критериев определения теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

5. В случае если заявка на присвоение статуса теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающих организаций

Статус ЕТО установлен для теплоснабжающей организации ООО «Энергия» на территории рабочего поселка Торбеево в зоне действия котельных.

15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий разработки системы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Изменения не производились.

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в приложении 4.

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в приложении 4.

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытые системы горячего теплоснабжения

На территории городского поселения закрытая система горячего теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения

Замечания и предложения, при разработке схемы теплоснабжения не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения, при разработке схемы теплоснабжения не поступали.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения, при разработке схемы теплоснабжения не поступали.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

  - Изменения, внесенные в утверждаемую часть схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения приведена в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

18.2 Изменения, внесенные в обосновывающие материалы схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения приведены в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Приложение 2. Характеристика тепловых сетей

| Наименование технологической зоны | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Материальная характеристика, кв.м. | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 | ТУ1-1 | ТУ1-2 | 113.48 | 150 | 34.044 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ1-2 | ТУ32 | 20.93 | 150 | 6.279 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ32 | ТУ32-1 | 85.87 | 150 | 25.761 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ32-1 | ТУ32-2 | 8.55 | 150 | 2.565 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ32-2 | ТУ32-3 | 157.03 | 150 | 47.109 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ32-3 | ТУ32-4 | 4.71 | 150 | 1.413 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ32-4 | ТУ16 | 74.03 | 150 | 22.209 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ16 | ТУ16-0 | 9.21 | 200 | 3.684 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-0 | ТУ16-1 | 70 | 200 | 28 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ16 | ТУ17 | 31.51 | 200 | 12.604 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ17 | ТУ18 | 67.07 | 200 | 26.828 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ18 | ТУ26 | 5.95 | 150 | 1.785 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ26 | ТУ19-1 | 54.09 | 150 | 16.227 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ19 | ТУ20 | 57.67 | 150 | 17.301 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ20 | ТК5 | 17.88 | 150 | 5.364 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК5 | ТУ21 | 23.53 | 150 | 7.059 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ21 | ТК6 | 32.1 | 100 | 6.42 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК6 | ул. 2 МКР 30 | 61.5 | 100 | 12.3 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК6 | ТУ22 | 34.42 | 100 | 6.884 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ22 | ул. 2 МКР 10 | 65.17 | 32 | 4.17088 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК5 | ул. 2 МКР 18 | 17.63 | 50 | 1.763 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ19 | ул. 2 МКР 20 | 11.32 | 50 | 1.132 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ22 | ТУ23 | 37.04 | 80 | 5.9264 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ23 | ТУ24 | 51.88 | 80 | 8.3008 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ23 | ул. 2 МКР 12 | 12.87 | 50 | 1.287 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ24 | ул. 2 МКР 9 | 28.19 | 50 | 2.819 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ24 | ул. 2 МКР 11 | 50.21 | 50 | 5.021 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ26 | ул. 2 МКР 8 | 76.67 | 150 | 23.001 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ27 | ул. 2МКР, 24 | 27 | 50 | 2.7 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ27 | ул. 2МКР, 22 | 40 | 70 | 5.6 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ27 | ТК7 | 77.71 | 150 | 23.313 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК7 | ул. 2 МКР 2 | 14 | 32 | 0.896 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК7 | ТУ28 | 22.47 | 100 | 4.494 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ28 | ТУ29 | 34.54 | 70 | 4.8356 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ29 | ул. 2 МКР 6 | 90 | 50 | 9 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ29 | ул. 2 МКР 4 | 4.88 | 50 | 0.488 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ28 | ТУ30 | 50 | 100 | 10 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ30 | ТУ31 | 72 | 100 | 14.4 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ31 | ул. 2 МКР 5 | 4.99 | 50 | 0.499 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ30 | ул. 2 МКР 1 | 25 | 40 | 2 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ30 | ул. 2 МКР 3 | 25 | 40 | 2 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ17 | ул. 2 МКР 23 | 30.78 | 50 | 3.078 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ33 | ул. 2 МКР 17а | 19.72 | 50 | 1.972 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ33 | ул. 2 МКР 15 | 23.65 | 50 | 2.365 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ32 | ТУ33 | 100.83 | 50 | 10.083 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ31 | ул. 2 МКР 7 | 35 | 40 | 2.8 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ19-1 | ТУ19 | 45.68 | 150 | 13.704 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ19-1 | ул. 2 МКР 19 | 8.49 | 50 | 0.849 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ18 | ТУ27 | 68.95 | 150 | 20.685 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-2 | ТУ16-3 | 21.12 | 200 | 8.448 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-3 | ТУ16-4 | 17.06 | 200 | 6.824 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-4 | ТУ16-5 | 133.28 | 200 | 53.312 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-1 | ТУ16-2 | 18.79 | 200 | 7.516 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ6 | ТУ6-0 | 317.99 | 150 | 95.397 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ6-1 | ул. Спортивная, 1 | 25.19 | 100 | 5.038 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ6-1 | ул. Спортивная, 2 | 6.24 | 100 | 1.248 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 8 | ТУ4-1 | 95.29 | 100 | 19.058 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-5 | ТУ16-6 | 7.44 | 200 | 2.976 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ16-6 | ТУ5 | 39.48 | 200 | 15.792 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ5 | ТУ4 | 86.95 | 200 | 34.78 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ4 | ТУ3 | 51.93 | 200 | 20.772 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ3 | ул. 3МКР, 1 | 15 | 100 | 3 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ4 | ул. 3МКР, 2 | 4 | 100 | 0.8 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ5 | ул. 3МКР, 3 | 5 | 100 | 1 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | Котельная 3МКР | ТК1 | 8.84 | 250 | 4.42 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТК1 | ТУ3 | 83.66 | 200 | 33.464 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ2 | ТК3 | 56.72 | 200 | 22.688 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТК3 | ТУ6 | 36.15 | 200 | 14.46 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТК3 | ул. 3МКР, 15 | 40 | 50 | 4 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ6 | ТК4 | 89.88 | 200 | 35.952 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТК4 | ул. 3МКР, 8 | 10.28 | 100 | 2.056 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТК4 | ул. 3МКР, 7 | 10.65 | 100 | 2.13 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 7 | ул. 3МКР, 6 | 117.78 | 100 | 23.556 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 6 | ул. 3МКР, 5 | 78.31 | 100 | 15.662 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ8 | ТУ9 | 257.58 | 200 | 103.032 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ12 | ТУ12-1 | 113.74 | 80 | 18.1984 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ12 | ТУ12-1 | 331.79 | 200 | 132.716 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ61 | ул. Лермонтова, 49 | 14.41 | 50 | 1.441 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ61 | ТУ62 | 48.56 | 200 | 19.424 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ62 | ул. Молодежная, 16 | 7.84 | 50 | 0.784 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ62 | ТУ11 | 70.94 | 200 | 28.376 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ8 | ТУ9 | 27 | 32 | 1.728 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТП-3 | ул. Лермонтова, 47 | 23.91 | 50 | 2.391 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТП-3 | ул. Лермонтова, 50 | 47.41 | 50 | 4.741 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ9 | ТУ10 | 26.73 | 32 | 1.71072 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ10 | ТУ11 | 30.9 | 32 | 1.9776 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ11 | ул. Пушкина, 54 | 5.28 | 32 | 0.33792 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ10 | ул. Пушкина, 55 | 5.08 | 32 | 0.32512 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ2 | ТУ2-1 | 93.04 | 100 | 18.608 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ2-1 | ТУ2-2 | 10.43 | 100 | 2.086 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ2-2 | ул. Спортивная, 12а | 91.35 | 80 | 14.616 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 1 | ул. Спортивная, 1а | 64.33 | 100 | 12.866 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ10-1 | ул. 3МКР, 21 | 22.06 | 100 | 4.412 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 21 | ул. 3МКР, 22 | 51.95 | 70 | 7.273 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 22 | ул. 3МКР, 23 | 50.79 | 70 | 7.1106 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | Котельная 3МКР | ТУ10 | 23.07 | 100 | 4.614 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ10 | ТУ10-1 | 112.34 | 100 | 22.468 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ10 | ул. 3МКР, 20 | 44.51 | 80 | 7.1216 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК1 | ТУ1 | 29.55 | 200 | 11.82 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ1 | ТУ2 | 19.85 | 200 | 7.94 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ1 | ул. 3МКР, 4 | 80 | 100 | 16 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 2 | ТУ6-2 | 78.73 | 70 | 11.0222 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ6-2 | ул. Спортивная, 3 | 94.38 | 100 | 18.876 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ6-2 | ул. Спортивная, 5 | 33.17 | 70 | 4.6438 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТК4 | ТУ7 | 65.74 | 200 | 26.296 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ7 | ТУ8 | 70.57 | 200 | 28.228 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ7 | ул. 3МКР, 8б | 4.27 | 32 | 0.27328 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ПТУ1 | Загс | 20 | 70 | 2.8 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ4-1 | ул. 3МКР, 10 | 15.84 | 100 | 3.168 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ4-1 | ул. 3МКР, 9 | 55.5 | 50 | 5.55 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ6-0 | ТУ6-1 | 208.02 | 150 | 62.406 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ9 | ТУ12 | 225.32 | 200 | 90.128 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ9 | ул. 3МКР | 13.53 | 32 | 0.86592 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ12-1 | ТУ12-2 | 15.23 | 200 | 6.092 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ12-2 | ТУ61 | 90.74 | 200 | 36.296 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ11 | ТУ8 | 33.48 | 32 | 2.14272 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ12-1 | ТП-3 | 93.9 | 80 | 15.024 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | Котельная, ул. Молодежная | ТУ1 | 42.26 | 200 | 16.904 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ2 | ТУ3 | 59.95 | 70 | 8.393 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ3 | ТУ4 | 30.42 | 70 | 4.2588 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ4 | ТУ5 | 30.59 | 70 | 4.2826 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ5 | ТУ6 | 32.18 | 70 | 4.5052 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ6 | ТУ7 | 33.26 | 70 | 4.6564 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ7 | ул. Молодежная, 3 | 37.42 | 50 | 3.742 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ7 | ул. Молодежная, 4 | 3.11 | 50 | 0.311 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ6 | ул. Молодежная, 5 | 4.23 | 50 | 0.423 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ5 | ул. Молодежная, 6 | 4.39 | 50 | 0.439 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ4 | ул. Молодежная, 7 | 4.22 | 50 | 0.422 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ3 | ул. Молодежная, 8 | 4.05 | 50 | 0.405 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ2 | ул. Молодежная, 9 | 3.69 | 50 | 0.369 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ1 | ТК1 | 27.97 | 150 | 8.391 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК1 | ТК2 | 17.75 | 70 | 2.485 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК2 | ул. Молодежная, 11 | 14.05 | 50 | 1.405 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК2 | ул. Молодежная, 10 | 2.99 | 50 | 0.299 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК1 | ТК9 | 16.88 | 150 | 5.064 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК9 | ул. Молодежная, 13 | 14.41 | 50 | 1.441 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК9 | ул. Молодежная, 12 | 3.68 | 50 | 0.368 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТК1 | ТУ8 | 57.13 | 70 | 7.9982 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ8 | ул. Молодежная, 33 | 2.6 | 70 | 0.364 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ8 | ТУ9 | 79.47 | 70 | 11.1258 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ9 | ул. Молодежная, 20 | 24.95 | 50 | 2.495 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ9 | ул. Молодежная, 32 | 23.86 | 50 | 2.386 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ10 | ТУ1 | 72.56 | 200 | 29.024 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ11 | ТУ10 | 54.67 | 150 | 16.401 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ10 | ул. Молодежная, 16 | 3.86 | 50 | 0.386 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ1 | ТУ1-1 | 29.43 | 70 | 4.1202 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ1-1 | ул. Молодежная | 7.76 | 50 | 0.776 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ1-1 | ТУ2 | 29.16 | 70 | 4.0824 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | Котельная ул. Больничная | ТУ40-1 | 25.18 | 150 | 7.554 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ40 | Поликлиника | 50 | 150 | 15 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | Поликлиника | ТУ43 | 40 | 125 | 10 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ43 | Главный корпус | 5.5 | 70 | 0.77 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | Главный корпус | Роддом | 48.25 | 70 | 6.755 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | Котельная ул. Больничная | ТУ1 | 221 | 150 | 66.3 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ1 | ТУ1-0 | 37 | 150 | 11.1 | Подземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ1-0 | ТУ1-1 | 161 | 150 | 48.3 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | Котельная ул. Больничная | Гараж | 22.79 | 70 | 3.1906 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ36 | ул. Больничная, 42 | 12 | 32 | 0.768 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ39 | ул. Больничная, 44 | 17.35 | 32 | 1.1104 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | Гараж | ТУ36 | 40 | 70 | 5.6 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ36 | ТУ38 | 80.62 | 70 | 11.2868 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ38 | ТУ39 | 31.46 | 32 | 2.01344 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ38 | ул. Больничная, 46 | 7.71 | 32 | 0.49344 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ43 | ТУ44 | 31 | 100 | 6.2 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ44 | Инфек. отделение | 5 | 32 | 0.32 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ44 | Магазин | 25 | 40 | 2 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ53 | ТУ55 | 42 | 70 | 5.88 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ55 | ул. Больничная, 100 | 30 | 40 | 2.4 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ36 | ул. Больничная, 41 | 30 | 32 | 1.92 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ40-1 | ТУ40 | 35 | 150 | 10.5 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ40-1 | ТУ53 | 77 | 80 | 12.32 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ40-1 | Лаборатория | 44 | 32 | 2.816 | Надземная |
| Технологическая зона №1 | ТУ43 |  | 25 | 50 | 2.5 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | Котельная СХТ | ТУ3 | 12.69 | 150 | 3.807 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ТУ3 | ул. Сельхозтехника, 34 | 18.81 | 50 | 1.881 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 34 | ул. Сельхозтехника, 33 | 62.12 | 50 | 6.212 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ТУ3 | ул. Сельхозтехника, 35 | 16.95 | 50 | 1.695 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 35 | ул. Сельхозтехника, 36 | 71.09 | 50 | 7.109 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ТУ10 | ул. Сельхозтехника, 39 | 9.35 | 50 | 0.935 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ТУ30 | ТУ31 | 10.62 | 70 | 1.4868 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 3 | ул. Сельхозтехника, 19 | 30.25 | 50 | 3.025 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ТУ35 | ул. Сельхозтехника, 28 | 17.2 | 50 | 1.72 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ТУ35 | ТУ35-1 | 33.91 | 50 | 3.391 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ТУ30 | ТУ10 | 69.31 | 70 | 9.7034 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ТУ31 | ТУ50 | 39.87 | 50 | 3.987 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ТУ50 | ТУ35 | 79.54 | 50 | 7.954 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ТУ35-1 | ул. Сельхозтехника, 3 | 81.43 | 50 | 8.143 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ТУ31 | ул. Сельхозтехника, 35А | 68.05 | 50 | 6.805 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ТУ3 | ТУ30 | 76.32 | 100 | 15.264 | Надземная |
| Технологическая зона №3 | ТУ50 | ул. Сельхозтехника, 31 | 55.84 | 32 | 3.57376 | Надземная |
| Технологическая зона №5 | Котельная Сельхозхимии | ул. Сельхозтехника, 1 | 17.93 | 50 | 1.793 | Надземная |
| Технологическая зона №4 | Котельная, ул. Энергетиков | ул. Энергетиков, 3 | 76.27 | 50 | 7.627 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | Котельная, ул. Мичурина | ТУ1 | 11.24 | 200 | 4.496 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ1 | ТУ3 | 57.99 | 200 | 23.196 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ3 | ТУ6 | 36.2 | 200 | 14.48 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ6 | ТУ7 | 18.61 | 200 | 7.444 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ10 | ул. Мичурина, 38 | 9.62 | 20 | 0.3848 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ6 | ул. Мичурина, 42 | 30.26 | 80 | 4.8416 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ7 | ТУ19 | 44.14 | 200 | 17.656 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ29 | ТУ30 | 38.05 | 150 | 11.415 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ30 | ТУ31 | 29.96 | 150 | 8.988 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ31 | ТУ33 | 15.07 | 70 | 2.1098 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ33 | ул. Студенческая, 45 | 76.74 | 150 | 23.022 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ19 | ТУ20 | 11.48 | 80 | 1.8368 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ20 | ул. Мичурина, 43 | 42.11 | 80 | 6.7376 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ20 | ул. Мичурина, 41 | 4.46 | 50 | 0.446 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ24 | ул. Мичурина, 33 | 5.76 | 50 | 0.576 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ24 | ул. Студенческая, 11а | 40.54 | 40 | 3.2432 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ36 | ул. Ленина, 2а | 4.44 | 50 | 0.444 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ36 | б/а | 7.17 | 50 | 0.717 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ52 | ул. Железнодорожная | 34.67 | 100 | 6.934 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ45 | ул. Ленина, 10 | 3.6 | 50 | 0.36 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ48 | ул. Ленина, 12б | 6.85 | 20 | 0.274 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ48 | ТУ49 | 11.39 | 40 | 0.9112 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ49 | ул. Железнодорожная | 37.7 | 80 | 6.032 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ49 | ул. Ленина, 12в | 3.11 | 20 | 0.1244 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ47 | ул. Ленина, 12 | 3.57 | 32 | 0.22848 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ80 | ТУ35 | 26.77 | 150 | 8.031 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ35 | ТУ36 | 66.67 | 150 | 20.001 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ35 | ул. Ленина, 2б | 4.52 | 70 | 0.6328 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ27 | ул. К. Маркса, 1 | 9.06 | 100 | 1.812 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ80 | ТУ35-1 | 15.86 | 150 | 4.758 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ35-1 | ТУ27 | 16.62 | 150 | 4.986 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ35-1 | ул. Ленина, 2д | 12.55 | 50 | 1.255 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ36 | ТУ37 | 12.82 | 150 | 3.846 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ37 | ул. Ленина, 4 | 19.95 | 50 | 1.995 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ37 | ТУ41 | 74.58 | 150 | 22.374 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ41 | ул. Ленина, 6 | 10.45 | 50 | 1.045 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ41 | ТУ42 | 59.66 | 150 | 17.898 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ42 | ул. Ленина, 8 | 8.34 | 100 | 1.668 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ42 | ул. Ленина, 8-1 | 3.93 | 50 | 0.393 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ42 | ТУ43 | 35.19 | 150 | 10.557 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ43 | ТУ45 | 48.33 | 100 | 9.666 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ43 | ТК6 | 134.54 | 150 | 40.362 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТК6 | ТК51 | 18.52 | 100 | 3.704 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТК51 | ул. Интернециональная, 16 | 54.34 | 70 | 7.6076 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТК51 | ТУ52 | 61.04 | 100 | 12.208 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ33 | ул. Студенческая, 44 | 2.75 | 50 | 0.275 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ30 | ул. Студенческая, 43 | 3.95 | 50 | 0.395 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ29 | ул. Студенческая, 42 | 2.68 | 50 | 0.268 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ1-1 | ТУ10 | 102.15 | 70 | 14.301 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ10 | ТУ10-1 | 22.1 | 70 | 3.094 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ10-1 | ТУ24 | 22.5 | 50 | 2.25 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ10-1 | ул. Мичурина, 36 | 25.93 | 50 | 2.593 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ27 | ТУ28 | 55.82 | 150 | 16.746 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ28 | ТУ29 | 25.83 | 150 | 7.749 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ28 | ул. Студенческая | 4.48 | 50 | 0.448 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ19 | ТУ25 | 102.37 | 200 | 40.948 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ25 | ул. Студенческая | 15.03 | 50 | 1.503 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ25 | ТУ26 | 21.24 | 200 | 8.496 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ26 | ТУ80 | 21.34 | 200 | 8.536 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ26 | ул. Студенческая, 1 | 26.3 | 50 | 2.63 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ул. Студенческая, 1 | ул. Студенческая, 1 | 20.72 | 50 | 2.072 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ул. Студенческая, 45 | ул. Студенческая, 45 | 50 | 150 | 15 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ул. Студенческая, 45 | ул. Студенческая, 45 | 30 | 70 | 4.2 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ48 | ул. Ленина, 15 | 90.41 | 50 | 9.041 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ45 | ТУ47 | 48.66 | 100 | 9.732 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ47 | ТУ49 | 59.95 | 100 | 11.99 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ4 | ТК1 | 47.76 | 100 | 9.552 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТК1 | ул. Павлова, 36 | 3.72 | 50 | 0.372 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТК1 | ТК2 | 23.17 | 150 | 6.951 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ8 | ТУ18 | 88.4 | 200 | 35.36 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ18 | ТУ11 | 17.55 | 70 | 2.457 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ11 | ТУ12 | 38.73 | 70 | 5.4222 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ18 | ТУ19 | 34.09 | 200 | 13.636 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ68 | ул. Октябрьская, 11 | 20.18 | 50 | 2.018 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ул. Октябрьская, 11 | ул. Октябрьская, 13 | 37.87 | 50 | 3.787 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ68 | ТУ69 | 60.77 | 150 | 18.231 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ69 | ТУ70 | 11.71 | 100 | 2.342 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ70 | ул. Октябрьская, 18 | 14.38 | 70 | 2.0132 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ70 | ТУ79 | 11 | 100 | 2.2 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ79 | ТУ73 | 10.66 | 100 | 2.132 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ74 | ул. Интернециональная, 9 | 3.88 | 70 | 0.5432 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ12 | ул. Мичурина, 46 | 5.13 | 32 | 0.32832 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | Котельная | ТУ1-1 | 30 | 70 | 4.2 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ1-2 | ул. Мичурина, 33а | 28.82 | 50 | 2.882 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ1-2 | ул. Мичурина, 34 | 42.54 | 50 | 4.254 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ1 | ТУ5 | 50 | 100 | 10 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ5 | ул. Павлова, 46 | 56.34 | 40 | 4.5072 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ5 | ТУ4 | 29.83 | 100 | 5.966 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТК2 | ул. Павлова, 26а | 103.21 | 100 | 20.642 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ57 | ул. К. Маркса, 7б | 14.39 | 70 | 2.0146 | Подземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ57 | ТУ58 | 26.8 | 200 | 10.72 | Подземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ58 | ул. К. Маркса, 7 | 8.01 | 70 | 1.1214 | Подземная |
| Технологическая зона №2 | ул. К. Маркса, 7 | ул. К. Маркса, 7 | 38.23 | 25 | 1.9115 | Подземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ79 | ТУ69-1 | 18.95 | 100 | 3.79 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ69-1 | ул. Октябрьская, 16 | 3.78 | 80 | 0.6048 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ69-1 | ТУ71 | 20.38 | 100 | 4.076 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ73 | ул. Интернациональная, 5 | 23.91 | 100 | 4.782 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ60 | ТУ68 | 94.18 | 150 | 28.254 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ71 | ул. Интернациональная, 1 | 77.33 | 50 | 7.733 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ4 | ул. Мичурина | 21.33 | 50 | 2.133 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ73 | ТУ73-1 | 40.29 | 70 | 5.6406 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ73-1 | ТУ74 | 10.74 | 50 | 1.074 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ73-1 | ул. Интернициональная, 13 | 40.3 | 50 | 4.03 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ56 | ТУ56-1 | 33 | 200 | 13.2 | Подземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ56 | ул. Ленина, 5 | 9.12 | 50 | 0.912 | Подземная |
| Технологическая зона №2 | ТК3 | ТУ54 | 44.67 | 80 | 7.1472 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ54 | Гараж | 13.94 | 32 | 0.89216 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ54 | ул. Ленина, 7 | 26.95 | 50 | 2.695 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ19 | ТК3 | 29.37 | 200 | 11.748 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТК3 | ТУ56 | 11.72 | 200 | 4.688 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ19 | Магазин | 11.19 | 32 | 0.71616 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ60 | ул. К.Маркса, 52а | 24.6 | 100 | 4.92 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ58 | ТУ60 | 96.91 | 150 | 29.073 | Подземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ60 | ул. Ленина, 7 | 39.23 | 80 | 6.2768 | Надземная |
| Технологическая зона №2 | ТУ56-1 | ТУ57 | 50 | 200 | 20 | Подземная |

Приложение 3. Реестр потребителей

| № пп | Наименование технологической зоны | Наименование или адрес потребителя | Год постройки | Материал стен | Объём здания, куб. м. | Жилая площадь квартир S, кв. м. | Кол-во проживающих, чел. | Q час, Гкал/час ло расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 1 | 1989 | ж/б плиты | 11760 | 3134.46 | 100 | 0.2145 |
| 2 | Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 2 | 1994 | ж/б плиты | 11760 | 3138.06 | 141 | 0.2145 |
| 3 | Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 3 | 1990 | ж/б плиты | 11760 | 3139.02 | 117 | 0.2145 |
| 4 | Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 5 | 1991 | ж/б плиты | 19991 | 4566.9 | 221 | 0.355 |
| 5 | Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 6 | 1993 | Керамзит панели | 12043 | 3177.3 | 123 | 0.2139 |
| 6 | Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 7 | 1990 | ж/бетон, панели | 17518 | 4599.8 | 168 | 0.3111 |
| 7 | Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 8 | 1985 | ж/бетон, панели | 12043 | 3177.48 | 105 | 0.2139 |
| 8 | Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 10 | 1986 | ж/бетон, панели | 12467 | 3157.23 | 100 | 0.2214 |
| 9 | Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 21 | 2013 | кирпич | 4941 | 1103 | 44 | 0.1067 |
| 10 | Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 1 "А" | 2013 | кирпич | 12292.8 | 2439.1 | 67 | 0.2183 |
| 11 | Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 2 | 1994 | Керамзит панели | 19771 | 4565.8 | 250 | 0.3511 |
| 12 | Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 3 | 1997 | Керамзит панели | 19639 | 4565.7 | 245 | 0.3488 |
| 13 | Технологическая зона №1 | ул. 3 МКР, 22 | 2013 | кирпич | 3258 | 1059.3 | 32 | 0.07506 |
| 14 | Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 12"а" | 2016 |  | 11609 | 2196.7 | 70 | 0.21175 |
| 15 | Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 13 | 2017 | кирпич | 4567.7 | 793 | 33 | 0.10085 |
| 16 | Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 1 | 1986 | кирпич | 6942 | 1611.78 | 96 | 0.14 |
| 17 | Технологическая зона №1 | ул. Лермонтова, 47 | 1986 | кирпич | 6281 | 1218.68 | 45 | 0.1266 |
| 18 | Технологическая зона №1 | ул. Лермонтова, 49 | 1991 | кирпич | 3608 | 1268.7 | 59 | 0.0814 |
| 19 | Технологическая зона №1 | ул. 2 МКР, 23 | 1984 | кирпич | 4339 | 999.8 | 40 | 0.0958 |
| 20 | Технологическая зона №1 | ул. Спортивная, 5 | 2006 | кирпич | 8955 | 2094.01 | 103 | 0.1719 |
| 21 | Технологическая зона №1 | ул. Лермонтова, 50 | 1998 | кирпич | 9323 | 2427.1 | 106 | 0.1745 |
| 22 | Технологическая зона №1 | ул.3МКР, 20 | 2013 | кирпич | 4419 | 998.47 | 61 | 0.0976 |
| 23 | Технологическая зона №1 | ул. 3МКР, 23 | 2014 | кирпич | 4717 | 893.4 | 38 | 0.10189 |
| 24 | Технологическая зона №1 | ул. Молодежная, 16 | 1987 | кирпич | 4701.3 | 872.1 | 36 | 0.1015 |
| 25 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 1 | 1967 | кирпич | 1626 | 346.1 | 13 | 0.0429 |
| 26 | Технологическая зона №1 | ул. 2 МКР, 2 | 1980 | кирпич | 1558 | 371.1 | 20 | 0.0411 |
| 27 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 3 |  | кирпич | 1440 | 358.04 | 23 | 0.0394 |
| 28 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 4 | 1976 | кирпич | 3757 | 918.47 | 35 | 0.0848 |
| 29 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 5 | 1968 | кирпич | 2494 | 615.1 | 19 | 0.0623 |
| 30 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 6 | 1977 | кирпич | 4228 | 921.32 | 47 | 0.0934 |
| 31 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 7 | 1976 | кирпич | 3729 | 914.78 | 43 | 0.0841 |
| 32 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 8 | 1978 | кирпич | 2982 | 694.41 | 33 | 0.0716 |
| 33 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 9 | 1975 | кирпич | 3041 | 723.55 | 40 | 0.0701 |
| 34 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 10 | 1974 | кирпич | 3000 | 698.54 | 27 | 0.072 |
| 35 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 11 | 1972 | кирпич | 3000 | 708.48 | 46 | 0.072 |
| 36 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 12 | 1977 | кирпич | 3360 | 848.4 | 38 | 0.0774 |
| 37 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 18 | 1978 | кирпич | 2915 | 722.6 | 29 | 0.07 |
| 38 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 19 | 1987 | кирпич | 4002.94 | 820.53 | 43 | 0.0884 |
| 39 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 20 | 1980 | кирпич | 3683 | 846.61 | 31 | 0.0831 |
| 40 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 22 | 1974 | кирпич | 3090 | 742.88 | 24 | 0.0712 |
| 41 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 24 | 1980 | кирпич | 3090 | 713.45 | 36 | 0.0712 |
| 42 | Технологическая зона №1 | ул. Больничная, 46 | 1970 | кирпич | 1759 | 323.9 | 11 | 0.0447 |
| 43 | Технологическая зона №1 | ул. 2 МКР, 17(a) | 2014 | кирпич | 5494.3 | 786.5 | 29 | 0.1134 |
| 44 | Технологическая зона №1 | ул. Молодежная, 10 | 1986 | Железо утепленное | 805 | 166.4 | 15 | 0.0255 |
| 45 | Технологическая зона №1 | ул. Молодежная, 11 | 1986 | Железо утепленное | 805 | 153.8 | 20 | 0.0255 |
| 46 | Технологическая зона №1 | ул. 2МКР, 15 | 1952 | Дерев, облож. кирпич. | 449.36 | 157.6 | 12 | 0.0153 |
| 47 | Технологическая зона №1 | ул. Больничная, 42(1/2) | 1961 | кирпич | 496 | 72.2 | 1 | 0.0169 |
| 48 | Технологическая зона №1 | ул. Больничная, 41 | 1968 | деревянное | 153.9 | 46.3 | 1 | 0.0061 |
| 49 | Технологическая зона №1 | ул. Молодежная, 3 | 1986 | Железо утепленное | 450 | 141 | 2 | 0.0153 |
| 50 | Технологическая зона №1 | ул. Молодежная, 4 | 1986 | Железо утепленное | 450 | 141.3 | 2 | 0.0153 |
| 51 | Технологическая зона №1 | ул. Молодежная, 5 | 1985 | Железо утепленное | 450 | 151.85 | 3 | 0.0153 |
| 52 | Технологическая зона №1 | ул. Молодежная, 6 | 1985 | Железо утепленное | 225 | 71.4 | 1 | 0.0084 |
| 53 | Технологическая зона №1 | ул. Молодежная, 7 | 1986 | Железо утепленное | 225 | 71.5 | 4 | 0.0084 |
| 54 | Технологическая зона №1 | ул. Молодежная, 8 | 1985 | Железо утепленное | 450 | 158.1 | 4 | 0.0153 |
| 55 | Технологическая зона №1 | ул. Молодежная, 9 | 1986 | Железо утепленное | 805 | 166.8 | 23 | 0.0255 |
| 56 | Технологическая зона №1 | ул. Молодежная, 12 | 1986 | Железо утепленное | 805 | 166.8 | 20 | 0.0255 |
| 57 | Технологическая зона №1 | ул. Молодежная, 13 | 1986 | Железо утепленное | 805 | 154.6 | 27 | 0.0255 |
| 58 | Технологическая зона №1 | МБДУ д/сад "Красная шапочка" |  |  | 4443 | 727.7 |  | 0.10219 |
| 59 | Технологическая зона №1 | МБДУ д/сад "Солнышко" |  |  | 1105 | 390.6 |  | 0.03315 |
| 60 | Технологическая зона №1 | МБОУ Торбеевская СОШ №1 |  |  | 13507 | 2087.6 |  | 0.22989 |
| 61 | Технологическая зона №1 | МБОУ Торбеевская СОШ №1(гараж) |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Технологическая зона №1 | МБОУ Торбеевская СОШ №3 |  |  | 17817 | 3798.6 |  | 0.30325 |
| 63 | Технологическая зона №1 | МУДОД "ДЮСШ" |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Технологическая зона №1 | ФГКУ "1 отряд ФПС по РМ |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Технологическая зона №1 | ГБУЗ РМ Торбеевская МБ |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Технологическая зона №1 | Поликлиника |  |  | 10494 | 937 |  | 0.19939 |
| 67 | Технологическая зона №1 | Главный корпус (стационар) |  |  | 12171 | 1789.9 |  | 0.22516 |
| 68 | Технологическая зона №1 | Роддом |  |  | 9028 | 1040 |  | 0.14896 |
| 69 | Технологическая зона №1 | Хозкорпус |  |  | 6580 | 741.9 |  | 0.06164 |
| 70 | Технологическая зона №1 | Корпус (лаборатория) |  |  | 453 | 150.88 |  | 0.01608 |
| 71 | Технологическая зона №1 | Гараж |  |  | 630 | 157.5 |  | 0.01714 |
| 72 | Технологическая зона №1 | Инфекционное отделение |  |  | 1217 | 328.96 |  | 0.0359 |
| 73 | Технологическая зона №1 | Клуб ул. Спортивная |  |  | 1165 | 461.7 |  |  |
| 74 | Технологическая зона №1 | Спорт-клуб ул. Спортивная |  |  | 1448 | 448.6 |  |  |
| 75 | Технологическая зона №1 | Демкина Н. |  |  | 386 |  |  | 0.01285 |
| 76 | Технологическая зона №1 | Воронова Т.К. |  |  | 102 | 30 |  | 0.003764 |
| 77 | Технологическая зона №1 | ИП Дорофеев В. |  |  | 578 |  |  | 0.01648 |
| 78 | Технологическая зона №1 | Деушев Т.А. ул. Пушкина, 54/2 |  |  | 224.37 | 64 | 2 |  |
| 79 | Технологическая зона №1 | Кочнева Е.К ул. Пушкина, 55 |  |  | 224.37 | 64.18 | 2 |  |
| 80 | Технологическая зона №1 | Саина Г.М, ул. Больничная, 44 |  |  |  | 62.9 | 4 |  |
| 81 | Технологическая зона №1 | ЛПУМГ(гараж ул. Молодежная) |  |  | 584 |  |  | 0.016118 |
| 82 | Технологическая зона №1 | ЛПУМГ(гараж ул.3МКР) |  |  | 1990 |  |  | 0.042188 |
| 83 | Технологическая зона №1 | ИП Федосейкина А.А, |  |  | 160.66 | 36.38 |  | 0.006587 |
| 84 | Технологическая зона №2 | ул. К. Маркса, 1 | 1994 | кирпич | 12147 | 2738.25 | 122 | 0.2157 |
| 85 | Технологическая зона №2 | ул. Интернациональная, 16 | 1985 | кирпич | 6209 | 1465.96 | 61 | 0.1252 |
| 86 | Технологическая зона №2 | ул. Мичурина, 33 | 1966 | кирпич | 1559 | 313.29 | 24 | 0.0412 |
| 87 | Технологическая зона №2 | ул. Мичурина, 36 | 1960 | кирпич | 1215 | 302.3 | 15 | 0.0344 |
| 88 | Технологическая зона №2 | ул. Мичурина, 41 | 1965 | кирпич | 1659 | 339.58 | 17 | 0.0438 |
| 89 | Технологическая зона №2 | ул. Мичурина, 43 | 1965 | кирпич | 1639 | 315.2 | 10 | 0.0433 |
| 90 | Технологическая зона №2 | ул. Студенческая, 43 | 1968 | кирпич | 1581 | 361 | 19 | 0.0417 |
| 91 | Технологическая зона №2 | ул. Студенческая, 44 | 1967 | кирпич | 1629 | 364.9 | 11 | 0.043 |
| 92 | Технологическая зона №2 | ул. Студенческая, 42 | 1970 | кирпич | 1880 | 367.1 | 17 | 0.0478 |
| 93 | Технологическая зона №2 | ул. Ленина, 4 (отказ.) | 1963 | кирпич | 2777 | 605.6 | 21 | 0.0666 |
| 94 | Технологическая зона №2 | ул. Ленина, 6 (отказ.) | 1960 | кирпич | 1284 | 268.4 | 10 | 0.0364 |
| 95 | Технологическая зона №2 | ул. Ленина, 10 | 1963 | кирпич | 1284 | 278 | 14 | 0.0364 |
| 96 | Технологическая зона №2 | ул. Ленина, 12 | 1958 | кирпич | 1592 | 326.84 | 13 | 0.042 |
| 97 | Технологическая зона №2 | ул. Ленина, 15 | 1964 | кирпич | 1271 | 260.45 | 14 | 0.036 |
| 98 | Технологическая зона №2 | ул. Павлова, 36 | 1968 | кирпич | 2084 | 392.4 | 13 | 0.052 |
| 99 | Технологическая зона №2 | ул. Мичурина, 38 | 1961 | Дерев, облож. кирпич | 871 | 230 | 13 | 0.0276 |
| 100 | Технологическая зона №2 | Юртаев Н.И, ул. Мичурина, 46 кв.1 |  |  | 168 | 68.5 | 1 |  |
| 101 | Технологическая зона №2 | Волгина Н.Д. ул. Студенческая, 2 |  |  | 110 | 26.46 |  |  |
| 102 | Технологическая зона №2 | Парфенова Н.Г. ул. Интернациональная, 2 |  |  |  | 3.2 |  |  |
| 103 | Технологическая зона №2 | Кривов В.С. Ул. Октябрьская, 22 |  |  | 120 | 33.2 |  |  |
| 104 | Технологическая зона №2 | Гарочкина Е.А. ул. Павлова, 46 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Технологическая зона №2 | Адм.Торбеевского гор. поселения |  |  | 1645.6 | 265 |  |  |
| 106 | Технологическая зона №2 | Адм.Торб. муниц. района (зд. администрации) |  |  | 2924 |  |  | 0.0731 |
| 107 | Технологическая зона №2 | Адм.Торб. муниц. района (зд. управления с/х) |  |  | 3755 |  |  | 0.08827 |
| 108 | Технологическая зона №2 | Адм.Торб. муниц. района (ЗАГС) |  |  | 486 | 147.3 |  | 0.01656 |
| 109 | Технологическая зона №2 | Адм.Торб. муниц. района (МФЦ) |  |  |  | 230 |  |  |
| 110 | Технологическая зона №2 | МБУК Дом культуры Торб.района |  |  | 6916 | 882.8 |  | 0.13362 |
| 111 | Технологическая зона №2 | МБУК Дом культуры (гараж) |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Технологическая зона №2 | МБУК Районная библиотека |  |  | 4424 |  |  | 0.09768 |
| 113 | Технологическая зона №2 | Служба хоз. обеспеч. Торб. р-на (жилсервис) |  |  | 1632 | 450.7 |  | 0.043085 |
| 114 | Технологическая зона №2 | Дом творчества МБУДО |  |  | 3526 | 526.3 |  | 0.07623 |
| 115 | Технологическая зона №2 | МБДОУ д/сад "Звездочка" |  |  | 26771.21 | 6881.77 |  | 0.4819 |
| 116 | Технологическая зона №2 | МБДУДО дет/сад "Ромашка " |  |  | 5087 | 799.9 |  | 0.10937 |
| 117 | Технологическая зона №2 | ММО МВД РФ "Торбеевский" |  |  | 7611 |  |  | 0.14978 |
| 118 | Технологическая зона №2 | ММО МВД РФ "Торбеевский"(гараж) |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Технологическая зона №2 | ФГУ "1 отряд ФПС по РМ" |  |  | 1780 |  |  | 0.4245 |
| 120 | Технологическая зона №2 | УПФР ГУ в Торб. районе РМ |  |  | 1341 |  |  | 0.07237 |
| 121 | Технологическая зона №2 | ТКММП ГБПОУ РМ |  |  | 8378 |  |  | 0.15416 |
| 122 | Технологическая зона №2 | Главный корпус |  |  | 45000 |  |  | 0.7038 |
| 123 | Технологическая зона №2 | Спортзал |  |  | 11435 |  |  | 0.18936 |
| 124 | Технологическая зона №2 | ИП Резепов Ш. |  |  | 2190 | 342.24 |  | 0.054662 |
| 125 | Технологическая зона №2 | РЖД ОАО (пост ЭЦ) |  |  | 1195 |  |  | 0.03442 |
| 126 | Технологическая зона №2 | РЖД ОАО (вокзал) |  |  | 2802 |  |  | 0.06994 |
| 127 | Технологическая зона №2 | МРО ВДПО |  |  | 210 |  |  | 0.00786 |
| 128 | Технологическая зона №2 | ПАО Ростелеком |  |  | 2073 | 230 |  | 0.05174 |
| 129 | Технологическая зона №2 | ПАО Ростелеком (гараж) |  |  | 814 | 267 |  | 0.02149 |
| 130 | Технологическая зона №2 | ИП Биушкин А.В. |  |  | 2933 |  |  |  |
| 131 | Технологическая зона №2 | ООО Буш-фарм |  |  | 174 |  |  |  |
| 132 | Технологическая зона №2 | ИП Гаврилов М. А. |  |  | 71 |  |  |  |
| 133 | Технологическая зона №2 | ИП Грачева З. С, |  |  | 174 |  |  |  |
| 134 | Технологическая зона №2 | ИП Долганина Л. П. |  |  | 227 |  |  |  |
| 135 | Технологическая зона №2 | ИП Кондрашов Ю.Н. |  |  | 62 |  |  |  |
| 136 | Технологическая зона №2 | ИП Лебедева Л.Е. |  |  | 174 |  |  |  |
| 137 | Технологическая зона №2 | ИП Мартынов В.Н. |  |  | 174 |  |  |  |
| 138 | Технологическая зона №2 | ИП Чекашкин И.И. |  |  | 174 |  |  |  |
| 139 | Технологическая зона №2 | ИП Потапова В.Н. |  |  | 442 |  |  | 0.1412 |
| 140 | Технологическая зона №2 | ИП Гаврилов М.А. |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Технологическая зона №2 | ИП Белов И |  |  | 125 | 50.3 |  | 0.0046 |
| 142 | Технологическая зона №2 | Янин С.Б ул. Интернациональная |  |  | 117 |  |  |  |
| 143 | Технологическая зона №2 | Виканов Андрей Михайлович |  |  | 72 |  |  |  |
| 144 | Технологическая зона №2 | ИП Резепов Ш. (гараж) |  |  | 140 | 46.72 |  | 0.00459 |
| 145 | Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 34 | 1979 | кирпич | 5696 | 1197.39 | 52 | 0.1176 |
| 146 | Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 35 | 1981 | кирпич | 5701 | 1241.9 | 61 | 0.1177 |
| 147 | Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 33 | 1977 | кирпич | 3456 | 831.1 | 32 | 0.0796 |
| 148 | Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 36 | 1986 | кирпич | 4500 | 1021.48 | 59 | 0.0994 |
| 149 | Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 19-1 |  | деревянное | 89.76 | 29 | 1 | 0.004 |
| 150 | Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 31-2 | 1974 | Деревянное | 151.66 | 45.5 | 1 | 0.006 |
| 151 | Технологическая зона №3 | ул. Сельхозтехника, 39 |  | деревянное | 174 | 55.8 | 1 | 0.0068 |
| 152 | Технологическая зона №3 | Филюков М.А. ул. СХТ, 28 кв.2 |  |  | 119 | 34.81 |  |  |
| 153 | Технологическая зона №3 | Алехина н. ул. СХТ, 3, кв.2 |  |  | 180.22 | 51.3 |  |  |
| 154 | Технологическая зона №3 | МБУДО д/сад "Колосок" |  |  | 3283 | 471.6 |  | 0.07879 |
| 155 | Технологическая зона №4 | ул. Сельхозтехника, 1 |  | кирпич | 6237 | 1480.76 | 71 | 0.1257 |
| 156 | Технологическая зона №5 | ул. Энергетиков, 3 | 1990 | кирпич | 1273 | 496.4 | 27 | 0.0361 |

Приложение 4. Реестр проектов по схеме теплоснабжения

| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2021 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство участка тепловой сети к планируемому МКД по ул. Спортивная |  | рп. Торбеево | Протяженность, диаметр | м; мм |  | 20;76 | 2022 | 2023 | 500.00 |  |  | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 | 500.00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция т/трассы по ул. Больничная от котельной до лаборатории | Высокий износ | рп. Торбеево | 85 | м |  | 85 | 2022 | 2022 | 107,4 |  | 107,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция т/трассы по ул. Больничная от котельной до ДЮСШ | Высокий износ | рп. Торбеево | 300 | м |  | 300 | 2022 | 2022 | 300,5 |  | 300,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция т/трассы по ул. Сельхозтехника от котельной до д/сада «Колосок» | Высокий износ | рп. Торбеево | 144 | м |  | 144 | 2022 | 2022 | 340,34 |  | 340,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подземной т/трассы по ул. 2- МКР от д. №24 до д. №2 на надземную | Высокий износ | рп. Торбеево | 200 | м |  | 200 | 2023 | 2023 | 800,5 |  | 800,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция надземной т/трассы по ул. 3- МКР от перекрестка до д. №3 на подземную | Высокий износ | рп. Торбеево | 150 | м |  | 150 | 2023 | 2023 | 950,0 |  | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котлоагрегатов котельная ул. Мичурина | Высокий износ | рп. Торбеево | Мощность, кол-во | Гкал/ч;/ ед. Мвт/ед | 2,5;1 | 2,5/1 | 2022 | 2022 | 4500,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |
| Замена котлоагрегатов котельная Мичурина | Высокий износ | рп. Торбеево | Мощность, кол-во | Гкал/ч; ед. Мвт/ед | 2,5/1 | 2,5/1 | 2023 | 2023 | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Замена котла в котельной по ул. 3-МКР | Высокий износ | рп. Торбеево | Мощность | Гкал/час/ед Мвт/ед | 7,56/1 | 4,0/1 | 2024 | 2024 | 5000,0 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500,0 |  |
| Замена котла в котельной по ул.3-МКР | Высокий износ | рп. Торбеево | Мощность | Гкал/час/ед Мвт/ед | 7,56/1 | 4,0/1 | 2025 | 2025 | 2500,0 |  |  |  |  | 2500 |  |  | 0 |  |
| Замена котла в котельной по ул. СХТ | Высокий износ | рп. Торбеево | Мощность | Гкал/час/ед Мвт/ед | 0,8/1 | 0,8/1 | 2026 | 2026 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| Замена котла в котельной по ул.СХТ | Высокий износ | рп. Торбеево | Мощность | Гкал/час/ед Мвт/ед | 0,8/1 | 0,8/1 | 2027 | 2027 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | 0 |  |
| Замена котла в котельной по ул.3-МКР | Высокий износ | рп. Торбеево | Мощность | Гкал/час/ед Мвт/ед | 7,5/1 | 4,0/1 | 2028 | 2028 | 6000,0 |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  |
| Замена котла в котельной по ул.3-МКР | Высокий износ | рп. Торбеево | Мощность | Гкал/час/ед Мвт/ед | 7,5/1 | 4,0/1 | 2029 | 2029 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 0 |  |
| Замена котла в котельной по ул.Мичурина | Высокий износ | рп. Торбеево | Мощность | Гкал/час/ед Мвт/ед | 2,5/1 | 2,5/1 | 2030 | 2030 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 |  |
| Замена котла в котельной по ул.Мичурина | Высокий износ | рп. Торбеево | Мощность | Гкал/час/ед Мвт/ед | 2,5/1 | 2,5/1 | 2031 | 2031 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 | 0 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

https://pkk.rosreestr.ru/ - официальный сайт. Публичная кадастровая карта Российской Федерации

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

Приказ от 24 марта 2003 г. № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»

Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 №116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»

Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011года №627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения"

МДК 4-02.2001 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения

Определяются в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 10 августа 2012года №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»

"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29 декабря 2004года №188-ФЗ

Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 12 декабря 2019 года №165 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для населения на территории Республики Мордовия»

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. №99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

п. 6.22 СП124.13330.2012 «Тепловые сети»

Федеральный закон от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении»

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003

Постановление Правительства РФ от 25 января 2011года №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»

Абзац в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018года №405.

п. 100 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2020 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»

Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2020 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»

ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года №565/667.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003